## PRIPREMNI
A1. |  | PRIPREMNI I RADOVI UKLANAJNJA | jed. | kol. | Jedinična cijena /kn/ | Cijena ukupno
NAPOMENA:
Opći i posebni uvjeti sastavni su dio ovog troškovnika.
U cijenu je uključen:
- ručni otkop rovova u svrhu utvrđivanja položaja postojećih instalacija.
A1. | 1 | Otucanje i skidanje žbuke sa unutarnjih i vanjskih zidova,te čišćenje zidova do opeke ,iskop djelova zida za potrebe ugradnje vertikalnih i horizontalnih serklaža | m2 | 1200
A1. | 2 | Rezanje zidova i uklanjanje djelova za potrebe ugradnje vertikalnih i horizontalnih serklaža | m3 | 16.85
A1. | 3 | Uklanajnje postojeć crijepa kao pokrova i uklanjanje ostataka zarušenih dimnjak | m2 | 334.1
A1. | 4 | Skidanje postojećih podova do drvenog grednika te čišćenje i uklanjenje postojećih slojeva poda | m2 | 491.4
A1. | 5 | Skidanje postojećih prozora i vrata,vanjskih kao i unutarnjih te njihovo deponiranje do ponovne ugradnje | kom | 36
A1. | 6 | Kontrola temelja istražnom radnjom u prokopanom rovu-ručni iskop | m3 | 5
A1. | 7 | Skidanje i uklanjanje postojeće elektro-instalacije ,kao i instalacije postojećeg grijanja | tura | 1
A1. |  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I RADOVI UKLANJANJA

## BETONSKI
A2. |  |  | BETONSKI I ARMIRANO - BETONSKI RADOVI | jed. | kol. | Jedinična cijena /kn/ | Cijena ukupno
Napomena:
Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog troškovnika.
A2. | 1 |  | Dobava materijala i betoniranje armirane betonske tlačne ploče i ploče C 25/30, debljine 6 cm u prizemlju,na katu i potkrovlju Gornja površina treba biti u potpunosti zaglađena i pripremljena za postavu ostalih slojeva poda.
|  |  | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 396
A2. | 2 |  | Dobava materijala i betoniranje vertikalnih serklaža dim. 25/25 cm betonom C-30/37 sa pripadajućom armaturnom šipkom 4x fi 14
|  | a. | beton | m3 | 10.57
|  | b. | oplata | m2 | 42.3
A2. | 3 |  | Dobava materijala i betoniranje horizontalnih serklaža dim. 25/25 cm betonom C-30/37 sapripadajućom armaturnom šipkom 4 x fi14
|  | a. | beton | m3 | 6.2
|  | b. | oplata | m2 | 25
A2. | 4 |  | Dobava, ispravljanje, čišćenje, siječenje, savijanje, polaganje, te vezivanje armature srednje složenosti, kvalitete B500. Armatura prema procjeni statičara. | kg | 24766.2
A2. |  |  | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO - BETONSKI RADOVI:

## ZIDARSKI
A3. |  | ZIDARSKI RADOVI | jed. | kol. | Jedinična cijena /kn/ | Cijena ukupno
NAPOMENA:
Opći i posebni uvjeti sastavni su dio ovog troškovnika.
A3. | 1 | Čišćenje i kontrola svih nadvoja unutarnji i vanjskih te zamjena potrebnih gotovim fert nadvojima | kom | 6
A3. | 2 | Dobava i ugradnja sustava ojačanja s Alkalnootpornom mrežicom od staklenih vlakana za lokalno "armiranje", ojačanje konstrukcija od kamena, opeke, sadre i miješanog ziđa. TEHNIČKI PODACI: Vrsta vlakna: alkalnootporna mrežica od staklenih vlakana. Težina: 250 g/m². Veličina oka: 21 x 21 mm. Karakteristična vlačna čvrstoća: >=917 MPa. Prosječna vlačna čvrstoća: 1079 MPa. Prvo se nanosi sloj dvokomponentnog predgotovljenog bescementnog visokoduktilnog morat ojačanog vlaknima, na bazi prirodnog hidrauličkog vapna (NHL) i eko-pucolana, TEHNIČKI PODACI: Maksimalna veličina agregata: 1,5 mm. Omjer miješanja: 1 vreća od 25 kg komp. A s 1 kanisterom komp. B. Vrijeme primjene mješavine: približno 1 sat (pri +20°C). Debljina nanošenja: od 3 do 10 mm po sloju., u debljini 4 cm. U taj sloj se utiskuje mreža dok je mort još svjež. Mreža se na mjestu spojeva mora preklapati najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 cm u poprečnom smjeru ili prema preporuci proizvođača. Nakon postavljanja mreže nanosi se još jedan sloj morta u debljini od 3 mm. | m2 | 454.96
A3. | 3 | Dobava potrebnog materijala i strojno žbukanje zidova od opeke i betona Izvesti cem. špric, grubu i finu žbuku gotove mješavine produžne žbuke tipa 40. Sudari ploha moraju biti oštro izvedeni.U cijenu uključeno prethodno čišćenje i ispuhivanje sljubnica i vlaženje ploha vodom. Radna skela uključena u cijeni. Otvori se ne odbijaju (špaleta je u cijeni).
|  | Obračun po m² ožbukanog zida. | m2 | 424.72
A3. | 4 | Dobava potrebnog materijala i strojno žbukanje stropova. Izvesti cem. špric, grubu i finu žbuku gotove mješavine produžne žbuke tipa kao Samoborka VC40. Sudari ploha moraju biti oštro izvedeni.U cijenu uključeno prethodno čišćenje i ispuhivanje sljubnica i vlaženje ploha vodom. Radna skela uključena u cijeni. Otvori se ne odbijaju (špaleta je u cijeni).
|  | Obračun po m² ožbukanog stropa. | m2 | 327.6
A3. |  | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:

## IZOLATERSKI
A4. |  | IZOLATERSKI RADOVI | jed. | kol. | Jedinična cijena /kn/ | Cijena ukupno
A4. | 1 | Dobava materijala i izvedba hidroizolacije mokrih čvorova (sanitarni čvorovi i kuhinja hidroizolacijskim premazom, sve prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća i izvedbu izolacije po obodu prostorija uza zidove - sokl hidroizolacije /min 10 cm/. | m2 | 46
A4. | 2 | Dobava i montaža gips-kartonskog sustava za spuštene stropove i izgradnju učionice u potkrovlju | m2 | 417.6
A.4 |  | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:

## ESTRISI
A5. |  | ESTRIH PODLOGE | jed. | kol. | Jedinična cijena /kn/ | Cijena ukupno
NAPOMENA:
Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog troškovnika.
A5. | 1 | Dobava i izrada plivajućeg cementnog estriha MB20 armiranog poliesterskim vlaknima prema uputi proizvođača. Stavka obuhvaća i pripremu površina, dobavu i postavu ekspandiranog polistirena d=5 cm, elastificiranog polistirena 2x4.0 cm s preklopom i podizanjem na obodne zidove do gornje površine gotovog estriha, PE foliju, izrada estriha i izrada svih potrebnih dilatacija. Estrih se izvodi nakon postavljenog horizontalnih razvoda svih instalacija. Gornja površina estriha mora biti vodoravna i završno obrađena i u potpunosti pripremljena za postavu podne obloge.
Obračun po m² komplet plivajućeg CE .
|  | ukupno | m2 | 399.6
A5. |  | UKUPNO ESTRIH PODLOGE:

## FASADERSKI
A6. |  |  | FASADERSKI RADOVI | jed. | kol. | Jedinična cijena /kn/ | Cijena ukupno
A6. | 1 |  | Montaža i demontaža fasadne skele od "H" elemenata ili slično (izvedeno prema postojećim propisima Z.N.R.), širine cca 70 cm, visine do cca 12 m. Služi za sve fasaderske, limarske i slične radove. Uključivo montaža i demontaža zaštitne jute kao sjenila u slučaju zaštite od atmosferilija. Obračun po m² montirane skele. | m2 | 454.96
A6. | 2 |  | Izrada toplinskog fasadnog sustava od ploča kamene vune d=10 cm koje se učvršćuju na vanjske zidove od opeke.U cijenu je uključen sav potreban rad i pomoćni materijal.Radove izvoditi prema uputama proizvođača fasadnog sustava. Otvori manji od 3 m2 se ne odbijaju, a cijena špalete je u tom slučaju u cijeni fasadnog sustava.
|  | a. | Obračun po m2 postavljenog fasadnog sustava. | m2 | 454.96
A6. |  |  | UKUPNO FASADERSKI RADOVI:

## TESARSKI
A7. |  | TESARSKI RADOVI | jed. | kol. | Jedinična cijena /kn/ | Cijena ukupno
NAPOMENA:
Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog troškovnika.
A7. | 1 | Tesarski radovi za potrebe poravnavanja i zamjene pojedinih dotrajalih greda međukatne konstrukcije kao i rogova krovišta | kom | 20
A7. |  | UKUPNO TESARSKI RADOVI:

## KROVOPOKRIVAČKI
A8. |  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | jed. | kol. | Jedinična cijena /kn/ | Cijena ukupno
NAPOMENA:
Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog troškovnika.
A8. | 1 | Dobava i postavljanje nove letve i kontra letve za postavljanje biber crijepa | m2 | 344.1
A8 | 2 | Dobava i postavljanje novog pokrova -biber crijep sa sljemenicima i završnim djelovima rubova krova | m2 | 344.1
A8. |  | UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI:

## LIMARSKI
A9. |  | LIMARSKI RADOVI | jed. | kol. | Jedinična cijena /kn/ | Cijena ukupno
NAPOMENA:
Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog troškovnika.
A9. | 1 | Izrada, doprema i postava horizontalnog žlijeba iz pocinčanog lima debljine 0,60 mm razvijene širine cca 60 cm. Spojeve žljebova lemiti. Stavka obuhvaća sav potreban rad, sredstva za rad i materijal. | mˈ | 62
A9 | 2 | Izrada i montaža vertikalnog oluka kružnog presjeka od pocinčanog bojanog lima debljine 0,60 mm. Stavka obuhvaća sav potreban rad, sredstva za rad i materijal. | mˈ | 52.8
A9. |  | UKUPNO LIMARSKI RADOVI:

## ZAVRŠNI
A10. |  | ZAVRŠNI RADOVI | jed. | kol. | Jedinična cijena /kn/ | Cijena ukupno
NAPOMENA:
Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog troškovnika.
A10. | 1 | Ugradnja unutarnje drvene stolarije.
|  |  | vrata | 16
A10. | 2 | Ugradnja vanjske PVC stolarije.
|  |  | prozori | 23
|  |  | ulazna vrata | 2
A10. |  | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI:

## REKAPITULACIJA GR
REKAPITULACIJA
A |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
A1. |  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI i RADOVI UKLANJANJA
A2. |  | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:
A3. |  | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:
A4. |  | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:
A5. |  | UKUPNO ESTRISI:
A6. |  | UKUPNO FASADERSKI RADOVI:
A7. |  | UKUPNO TESARSKI RADOVI:
A8. |  | UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI:
A9. |  | UKUPNO LIMARSKI RADOVI:
A10. |  | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI:
A |  | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI BEZ PDV-a:

## GRIJANJE
Naručitelj : OŠ "Mladost" Lekenik, Zagrebačka 25b, Lekenik
Građevina: Školska zgrada područne škole u Letovaniću
Lokacija građevine: Letovanić, Letovanić 25, k.č.br. 171/2, k.o. Letovanić
Broj projekta: S-12/22
Troškovnik
Grijanje, hlađenje, PTV i ventilacija
Projektant:
Đuro Gaić, dipl.inž.stroj.
Datum: 29.03.2022.
U izvođenju se može odabrati oprema bilo kojeg proizvođača (uz pismenu suglasnost projektanta) i u tom slučaju treba automatiku i sigurnosnu opremu također odabrati od istog proizvođača. Troškovnik je sastavni dio tehničke dokumentacije uz nacrte, tehnički opis i program kontrole i osiguranja kakvoće. Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do odstupanja od podataka iz troškovnika, u odnosu na podatke iz crteža, vrijede podaci iz crteža. Eventualne nejasnoće u projektu i troškovniku dogovoriti s projektantom i investitorom prije izvođenja radova. Dužine cjevovoda mogu neznatno odstupiti od izračunatih, ovisno o izvedbenoj trasi koja se odabere kod izvođenja.
Br. | OPIS STAVKI: Grijanje i hlađenje | jed. | kom | Jedinična cijena-kn | cijena-ukupno
A | DIZALICA TOPLINE
1 | Monoblok dizalice topline zrak/voda -vanjska jedinica 400V S3 s potpuno prirodnim rashladnim sredstvom R290. Grijanje, aktivno hlađenje te opcija pripreme PTV-a. Podna, zidna montaža ili montaža na ravni krov. Moguća kombinacija dizalice topline s dodatnim izvorom topline (bivalentni rad) uz primjenu odgovarajućeg međuspremnika ogrjevne vode. Integrirana visokoučinkovita cirkulacijska crpka (klasa A). Elektronski ekspanzijski ventil. Dimenzionirani napon "400 V (+10%/- 15%) Nazivan snaga, maksimalna 8,00 kW Rashladno sredstvo, tip R290 Ogrjevna snaga, minimalno/maksimalno, A7/W35 5,40 … 15,00 kW Koeficijent iskoristivosti, COP, EN 14511, A7/W35 min 4,0 Rashladni učinak, A35/W18 max 11,00 kW Rashladni učinak, minimalni/maksimalni A35/W7 4,30 … 12,00 kW | kom | 1 |  | 0
2 | Zaštita sustava: - antifriz + inhibitor korozije.Sredstvo za zaštitu koje trajno ostaje u sustavu te štiti od smrzavanja, korozije i kamenca. sredstvo štiti sve metalne sustave od korozije | lit | 3 |  | 0
3 | Set fleksibilnih spojnih cijevi s maticom za vanjsku jedinicu | kom | 1 |  | 0
4 | Postolje za izdizanje dizalice topline | kom | 1 |  | 0
5 | Hidraulički modul s integriranim spremnikom za potrošnu toplu vodu zapremine min 185 litara. Integrirani električni grijač kao opcija potpore. Opsežan dodatni hidraulički pribor: pločasti izmjenjivač topline za odvajanje primarnog i sekundarnog kruga, međuspremnik ogrjevne/ rashladne vode, ekspanzijska posuda za PTV, set za recirkulaciju, priključni set. Integrirana visokoučinkovita cirkulacijska crpka, automatski odzračni ventil, ekspanzijska posuda na strani grijanja., prekretni ventil (grijanje/topla voda), sigurnosni ventil, servisni ventili, manometar | kom | 1 |  | 0
| Stupanj zaštite IP 10B Dop. razlika u visini između vanjske i unutarnje jedinice ≤ 15 m Zapremina unutarnje membranske ekspanzijske posude 15 l Pogonski tlak, min. "0,05 MPa (0,50 bar)" Pogonski tlak, maks. "0,3 MPa (3,0 bar)" Maks. temp. polaznog voda pogona grijanja s kompresorom 75 ℃ Min. temperatura polaznog voda pogona hlađenja 7 ℃ Dopušteni medij u krugu odvajanja (dodatni pribor razdjelnog izmjenji- vača topline) Mješavina propilen glikola/vode Sadržaj vode, spremnik tople vode min 185 l Materijal spremnika tople vode Čelik, emajlirani Izolacijski materijal spremnika tople vode Neopor Zaštita od korozije Magnezijska zaštitna anoda Pogonski tlak, maks. "1,0 MPa(10,0 bar)" Temperatura spremnika dizalicom topline, maks. 70 ℃ Nazivan snaga, maksimalna 9,0 kW Dimenzionirana struja maksimalna, 230 V 23,5 A Dimenzionirana struja maksimalna, 400 V 13,6 A |  |  |  |  | ¸¸
6 | Pločasti izmjenjivač za diz topline (12 i 15 kW) | kom | 1 |  | 0
7 | Osnovni priključni set za spajanje vanjske jednice s spremnikom vode | kom | 1 |  | 0
8 | Priključni set za nadžbuknu instalaciju spremnika s priključkom za punjenje sustava | kom | 1 |  | 0
9 | Međuspremnik ogrjevne/rashladne vode 100lit u kombinaciji sa dizalicama topline . Međuspremnik je prikladan za grijanje i aktivno hlađenje te ima "A" oznaku energetske učinkovitost . Podna ili zidna montaža. Opseg isporuke uz spremnik: 1 uvodnik za osjetnik spremnika 1 spojni prijelaz za kabel Izolacijske kapice za zatvaranje neiskorištenih priključaka Tehnički podatci Nazivni sadržaj 101 l Materijal spremnika i priključaka Čelik Područje tlaka vode 0,1 … 0,3 MPa (1,0 … 3,0 bar) Maksimalna radna temperatura 95 ℃ Promjer hidrauličkih priključaka G1" 1/2 Promjer cijevi osjetnika G1/2 | kom | 1 |  | 0
10 | Ekspanzijska posuda kruga glikola volumena 2 lit. | kom | 1 |  | 0
11 | Ekspanzijska posuda za PTV 8 litara, | kom | 1 |  | 0
12 | Modul za hidrauličko proširivanje regulatora , mogućnost hidrauličkog proširivanja do tri miješajuća kruga s trosmjernim ventilom te do maksimalno dva kolektorska polja ovisno o konfiguraciji sustava. Programiranje parametara krugova preko centralnog regulatora ili preko sobnog korektora (2 kom). Modulu treba osigurati vlastito napajanje 230 V. Opseg isporuke: - modul - standardni osjetnik (4 komada) - osjetnik kolektorskog polja (1 komad) Maks. Pogonski napon 230 V Ukupna struja ≤ 4 A Maks.niski napon 24 V Sigurnosni niski napon (ELV) 24 V Vrsta priključka Y Stupanj zaštite IP 20 Klasa zaštite I Stupanj zaprljanosti 2 Temperatura okoline 0…60 ºC Relativna vlažnost zraka 29…95 % | kom | 1 |  | 0
13 | Set cijevi za recirkulaciju (bez crpke) | kom | 1 |  | 0
14 | Multifunkcionalna automatika sa regulacijom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi , termostat s ugrađenim osjetnikom vlage za upravljanje sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije i pripreme potrošne tople vode te solarnim sustavima. Osnovnu regulaciju moguće je proširiti pomoću modula .Prvi modul omogućuje upravljanje s dva kruga grijanja, ili kruga grijanja i upravljanje solarnim sustavom sa spremnikom . Drugi modul omogućuje upravljanje s tri kruga grijanja s miješajućim ventilima te solarnim sustavom pripreme tople vode i potpore grijanju (ovisno o hidrauličkoj shemi i konfiguraciji modula). U kombinaciji s komunikacijskim modulom sustavom je moguće upravljati putem pametnih telefona preko aplikacije dostupne za Android i iOS operacijske sustave,omogućava kombiniranje modula što osigurava maksimalno do 9 krugova grijanja/hlađenja s miješajućim ventilom te vođenje solarnog sustava. | kom | 1 |  | 0
Posebne značajke: − Mogućnost upravljanja sustavom pomoću mobilnih uređaja s Android i iOS operacijskim sustavima (uz dodatni modul ) − Regulator se može koristiti i kao sobni termostat (korektor) − Mogućnost programiranja vremenskih intervala za više krugova grijanja, zagrijavanje spremnika i recirkulacije tople vode Pogonski napon: 24 V Vrsta zaštite: IP 20 Klasa zaštite: III Maksimalno dopuštena temperatura okoline: 50 °C Minimalni prosječni presjek - Priključni vod mrežnog napona (priključni kabel crpke ili miješalice) ≥ 1,5 mm2 - Kabeli osjetnika (niski napon) ≥ 0,75 mm2 Maksimalna duljina voda - Kabeli osjetnika ≤ 50 m - Kabeli sabirnica ≤ 125 m
15 | Ekspanzijska posuda 35 lit/3 bar sa sigurnosnim ventilom | kom | 1 |  | 0
16 | Ekspanzijska posuda za sustav grijanja/hlađenja - volumen 10 litara - odnosi se samo na krugove DT-unutrašnja jed -međuspremnik | kom | 2 |  | 0
17 | Razdjelnik/sabirnik DN100 za jedan krug grijanja s opremom i svom potrebnom armaturom, termometri, manometri, antikorozivno zaštićen i izoliran d=50 mm | kom | 1 |  | 0
18 | Cirkulacijska crpka elektronički regulirana. DN25, PN10, P=140W, 1 ~ 230V, 50 Hz, IEC144, Qmax=3m3/h, | kom | 1 |  | 0
19 | Troputi mješajući ventil DN25G, | kom | 1 |  | 0
20 | Motor za mješajući ventil, | kom | 1 |  | 0
21 | Za upravljanje sustavom putem „pametnog“ mobilnog uređaja potrebno je ugraditi komunikacijski modul | kom | 1 |  | 0
22 | Nepovratni ventil DN25G, | kom | 1 |  | 0
23 | Zaporni kuglasti ventil DN25G | kom | 4 |  | 0
24 | Odvajač nečistoča DN32G | kom | 1 |  | 0
25 | Bakrene tvrde cijevi za dvocjevni razvod (spajanje vanjskih s unutrašnjim jedinicama), unutranji promjer 32 mm | m' | 7 |  | 0
26 | Cu cijevi DN32 i toplinska izolacija svih cjevovoda u kotlovnici | m' | 7 |  | 0
27 | Cu cijevi DN25 za spajanje od "kotlovnice" do razdjelnika podnog grijanja | m' | 20 |  | 0
28 | Ostali nespecificirani materijal i fazonski komadi za spajanje dizalice i podnog grijanja u jednu cjelinu | komplet | 1 |  | 0
29 | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske sposobnosti, uključivo hladna tlačna proba na 5 bar, proba protočnosti instalacije i topla proba, regulacija instalacije, pražnjenje instalacije poslije tople probe i punjenje instalacije. | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
B | PODNO GRIJANJE
Cijevi
1 | PE_Xc cijev 17 x 2,0, 240 m | m | 1586 |  | 0
Razdjelnici
2 | Razdjelnik grijanja 1", 9 krugova | kom | 1 |  | 0
3 | Razdjelnik grijanja 1", 10 krugova | kom. | 1 |  | 0
4 | Razdjelnik grijanja 1", 4 kruga | kom | 1 |  | 0
Regulacija
5 | Sobni termostat 230 V. (Napomena-Sobni termostati mogu biti od 100 kn pa do 1000 kn po komadu) | kom. | 13 |  | 0
6 | Osnovna jedinica 230 V sa modulom za pumpe | kom. | 3 |  | 0
7 | Pogon izvršne sprave 230 V | kom | 23 |  | 0
Dodaci razdjelnika
8 | Navojna spojnica 3/4 x 17 | kom. | 46 |  | 0
9 | Luk za vođenje 90°, 17-21 | kom. | 46 |  | 0
10 | Set kuglastih slavina 3/4" | kom. | 3 |  | 0
11 | Cilindrična brava | kom. | 3 |  | 0
12 | Podžbukni ormar, 1000 | kom. | 2 |  | 0
13 | Nadžbukni ormar, 560 | kom. | 1 |  | 0
Izolacije
14 | Izolacijska ploča 30 -2 R u roli | m2 | 262 |  | 0
Materijali
15 | Zaštitna cijev za prolaz ogrjevne cijevi kroz fugu 17 x 25 mm | m | 23 |  | 0
16 | Iglice | kom. | 4899 |  | 0
17 | Rubna izolacijska traka 10/150 mm | m | 297 |  | 0
18 | Estrih aditiv, pakiranje 10 kg | kom. | 4 |  | 0
19 | Profil dilatacijske fuge 10/80 mm | komplet | 1 |  | 0
20 | Markacija mjesta mjerenja | paušal | 1 |  | 0
21 | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske sposobnosti, uključivo hladna tlačna proba na 5 bar, proba protočnosti instalacije i topla proba, regulacija instalacije, pražnjenje instalacije poslije tople probe i punjenje instalacije. | paušal | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
C | VENTILACIJA
1 | Cijevni centrifugalni ventilator - Q = 145 m³/h; 21-33 W; 220-240 V; 50 Hz | kom | 2 |  | 0
2 | Spiro cijevi Ø100 | m' | 7 |  | 0
3 | Usisni ventil NO 100 | kom | 5 |  | 0
4 | Sitni potrošni materijal | kompl | 1 |  | 0
5 | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske sposobnosti | kompl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
D | OSTALI RADOVI
1 | Oznake na cjevovodima i vratima | komplet | 1 |  | 0
2 | Prijevoz opreme, materijala i alata | komplet | 1 |  | 0
3 | Stručne usluge projektanta kod izvođenja detalja ili izmjena, te sudjelovanje projektanta pri tehničkom pregledu i primopredaji postrojenja. | komplet | 1 |  | 0
4 | Izrada i isporuka strojarskog projekta izvedenog stanja u dva primjerka. | komplet | 1 |  | 0
5 | Izrada i isporuka uputa za rad na siguran način s zidnom shemom izvedene instalacije. | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
E | ELEKTRO RADOVI
1 | Elektro radovi na spajanju dizalica, pumpi i regulacije grijanja, dizalica topline i ventilokonvektora-prema shemi iz strojarskog projektu složiti izvedbeni troškovnik. Ovdje su predviđeni svi elektro radovi na sistemu grijanja/hlađenja, pripreme PTV te pregled servisera i eventualne dorade za siguran i trajan rad. | komplet | 1 |  | 0
2 | Serviser dizalice topline vrši pregled instalacija , podešava parametre i pušta uređaj u rad. | komplet | 1 |  | 0
3 | Serviser grijanja vrši pregled instalacija, podešava pojedine uređaje i pušta u rad. Obuka korisnika za rukovanje. | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
F | REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
A | DIZALICA TOPLINE |  |  |  | 0
B | PODNO GRIJANJE |  |  |  | 0
C | VENTLACIJA |  |  |  | 0
D | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
E | ELEKTRO RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV |  |  |  | 0
Projektant:
Đuro Gaić dipl. inž. strojarstva
Ovlašteni inženjer

## NASLOV
INVESTITOR: | OŠ "Mladost" Lekenik
Zagrebačka 25B, Lekenik
GRAĐEVINA: | ŠKOLSKA ZGRADA PODRUČNE
ŠKOLE U LETOVANIĆU
LOKACIJA: | k.č.br. 171/2, k.o. Letovanić,
Letovanić 125
TROŠKOVNIK
NAPOMENA
I | DEMONTAŽNI RADOVI
II | ELEKTRORADOVI
III | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA
IV | SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE
V | ISPITIVANJE, ATESTI, DOKUMENTACIJA
VI | REKAPITULACIJA
Projektant:
Dejan Radaković mag.ing.el.

## NAPOMENA
NAPOMENE
Napomene:
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu,
montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje
potpune funkcionalnosti.
U cijenu također uračunati sav potreban spojni, montažni,
pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje
i tehničku ispravnost.
Radeći ponudu obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno
izvedenim stanjem, te istu isporučiti investitoru u 3 primjerka.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog
troškovnika.
Sva oprema može se zamijeniti jednakovrijednom
opremom
Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne
dužine trase.
Po dovršetku radova Naručitelju obavezno predati Projekt izvedenog stanja,
građevinski dnevnik, zapisnike o primopredaji, Ateste ugrađene opreme
i Uvjerenje o izvršenim mjerenjima.
Navedenu dokumentaciju (ako nije specificirana u gornjim stavkama)
uključiti u cijenu izvođenja radova.

## DEMONTAŽA
I. DEMONTAŽNI RADOVI
|  | jed. | kol. | Jedinična cijena /kn/ | Cijena ukupno
1 | Dovođenje u beznaponsko stanje predmetne građevine
te provjera beznaponskog stanja u razvodnom ormaru
| unutar i izvan građevine. | komplet | 1
2 | Demontaža napojnih kabela:
| -od KPMO-a do razvodnog ormara u građevini. (cca 10m) | komplet | 1
3 | Demontaža razvodnog ormara u prostoru građevine u kompletu
| sa svom opremom. (cca 2kom) | komplet | 1
4 | Demontaža podžbuknih napojnih kabela u kompletu sa zaštitnim
| (instalacijskim) cijevima. (cca 500m) | komplet | 1
5 | Demontaža elektroopreme kao što su:
| -prekidači (cca 20 kom) | komplet | 1
| -rasvjetna tijela (cca 30 kom) | komplet | 1
| -priključnice (cca 30 kom) | komplet | 1
6 | Demontaža postojećeg sustava zaštite od djelovanja munje | komplet | 1
(hvataljke, krovni nosači, sljemenski nosači, odvodi)
Demontažni radovi ukupno:

## ELEKTRORADOVVI
II. ELEKTRORADOVI
|  | jed. | kol. | Jedinična cijena /kn/ | Cijena ukupno
1 | Radovi na postojećem kućnom priključno mjernog ormara
poz. KPMO. U KPMO se nalazi postojeća oprema:
| -brojilo radne energije, 3F | kom | 1 | ne nuditi
| -podnožje osigurača NP-00/III | kom | 1 | ne nuditi
| -umetci NVO 00 35 A | kom | 3 | ne nuditi
| -ožičenje ormara, elemente označiti (komplet) | kom | 1
2 | Dobava i montaža razvodnog ormara poz. R0.1
| 18x4, (72) modula, uzidni | komplet | 1
u kompletu sa svom opremom (vrata, slijepi poklopci…)
U razvodni ormar ugraditi:
| -ograničavalo strujnog opterećenja, 20, 20, 25A, 1P (ugradnja) | kom | 3
| -kombinirani odvodnik struje munje tip 1+2, 3-polni s NPE, 280V | kom | 1
kapacitet odvodnje 12,5 kA (10/350) po polu i do 50kA (10/350)
ukupno, modularni utični odvodnik s termičkim osiguračem i
optičkim prikazom funkcije, mehanizam za zaključavanje
izmjenjivih uložaka sa zaštitom od vibracija i zaštitom od
pogrešnog spajanja
| -distributivni blok 125A, 4P | kom | 1
| -minijaturni automatski prekidač C40A, 3P, 10kA | kom | 1
| u kompletu s naponskim okidačem (MX) 230V | kom | 1
| -zaštitni uređaj diferencijalne struje RCD 40/0,03A, 4P | kom | 4
| -minijaturni automatski prekidač C20A, 3P, 10kA | kom | 1
| -minijaturni automatski prekidač C16A, 3P, 10kA | kom | 2
| -minijaturni automatski prekidač C16A, 1P, 10kA | kom | 15
| -minijaturni automatski prekidač C10A, 1P, 10kA | kom | 4
| -minijaturni automatski prekidač C6A, 1P, 10kA | kom | 1
| - N i PE sabirnica | kom | 5
| -ostali sitni materijal i pribor (vodiči, stopice, stezaljke) | komplet | 1
| -ormar ožičiti, elemente označiti | komplet | 1
3 | Dobava i montaža razvodnog ormara poz. R1.1
| 18x3, (54) modula, podžbukna ugradnja | komplet | 1
u kompletu sa svom opremom (vrata, slijepi poklopci…)
U razvodni ormar ugraditi:
| -odvodnik prenapona 3-polni + NPE 280V, prikladan za TN-S | kom | 1
i TT mreže, 10kA (8/20) ugrađen termički osigurač, s optičkim
indikatorom funkcije
| -distributivni blok 125A, 4P | kom | 1
| -zaštitni uređaj diferencijalne struje RCD 40/0,03A, 4P | kom | 3
| -minijaturni automatski prekidač C25A, 3P, 10kA | kom | 1
| -minijaturni automatski prekidač C16A, 1P, 10kA | kom | 12
| -minijaturni automatski prekidač C10A, 1P, 10kA | kom | 7
| - N i PE sabirnica | kom | 4
| -ostali sitni materijal i pribor (vodiči, stopice, stezaljke) | komplet | 1
| -ormar ožičiti, elemente označiti | komplet | 1
5 | Dobava i polaganje napojnih kabela sa izradom utora u zidu/podu i
polaganje kabela u instalacijske cijevi (uračunate u cijenu),
kako slijedi:
| -NYY-J 5x10 mm2 | m | 14
| -NYY-J 5x6 mm2 | m | 10
| -NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 28
| -NYY-J 4x1,5 mm2 | m | 111
| -NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 405
| -NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 393
6 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke:
| -zidna 15W, 1500lm, 830, IP44 (vanjska rasvjeta) | kom | 1
7 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, | kom | 6
izrađene od polikarbonata s opalnim polikarbonatnim difuzorom (OP).
Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3
Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80
Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke
Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 280 - 290 mm, H 98 - 108 mm
Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2050 lm
Ukupna snaga (P - max): 13.8 W
Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 148 lm/W
Iskoristivost (LOR - min): 100 %
Blještanje (UGR - max): 21.8
IP zaštita (min): 43
Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
8 | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s prizmatičnim PMMA difuzorom (PR). U kompletu sa svjetiljkom isporučuje se pribor za ugradnju u spušteni strop. | kom | 22
Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3
Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80
Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke
Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 592 - 602 mm, W 592 - 602 mm, H 90 - 100 mm
Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): L 575 - 585 mm, W 575 - 585 mm, H 115 - 125 mm
Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 4874 lm
Ukupna snaga (P - max): 38.5 W
Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 126 lm/W
Iskoristivost (LOR - min): 100 %
Blještanje (UGR - max): 18.5
IP zaštita (min): 43
Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
9 | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s prizmatičnim PMMA difuzorom (PR). U kompletu sa svjetiljkom isporučuje se pribor za ugradnju u spušteni strop. | kom | 7
Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3
Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80
Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), s Inverterom i lokalnom baterijom autonomije 1h, smještena u kućištu svjetiljke
Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 592 - 602 mm, W 592 - 602 mm, H 90 - 100 mm
Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): L 575 - 585 mm, W 575 - 585 mm, H 115 - 125 mm
Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 4874 lm
Ukupna snaga (P - max): 38.5 W
Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 126 lm/W
Iskoristivost (LOR - min): 100 %
Blještanje (UGR - max): 18.5
IP zaštita (min): 43
Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
10 | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s prizmatičnim PMMA difuzorom (PR). U kompletu sa svjetiljkom dolazi pribor za ugradnju u spušteni strop. | kom | 1
Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3
Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80
Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke
Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 592 - 602 mm, W 592 - 602 mm, H 90 - 100 mm
Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): L 575 - 585 mm, W 575 - 585 mm, H 115 - 125 mm
Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3479 lm
Ukupna snaga (P - max): 26.6 W
Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 130 lm/W
Iskoristivost (LOR - min): 75.5 %
Blještanje (UGR - max): 17.1
IP zaštita (min): 43
Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
11 | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s prizmatičnim PMMA difuzorom (PR). U kompletu sa svjetiljkom dolazi pribor za ugradnju u spušteni strop. | kom | 3
Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3
Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80
Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke
Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 592 - 602 mm, W 592 - 602 mm, H 90 - 100 mm
Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): L 575 - 585 mm, W 575 - 585 mm, H 115 - 125 mm
Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2356 lm
Ukupna snaga (P - max): 17.5 W
Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 134 lm/W
Iskoristivost (LOR - min): 75.5 %
Blještanje (UGR - max): 16.2
IP zaštita (min): 43
Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
12 | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s prizmatičnim PMMA difuzorom (PR). U kompletu sa svjetiljkom dolazi pribor za ugradnju u spušteni strop. | kom | 6
Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3
Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80
Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), s Inverterom i lokalnom baterijom autonomije 1h, smještena u kućištu svjetiljke
Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 592 - 602 mm, W 592 - 602 mm, H 90 - 100 mm
Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): L 575 - 585 mm, W 575 - 585 mm, H 115 - 125 mm
Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2356 lm
Ukupna snaga (P - max): 17.5 W
Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 134 lm/W
Iskoristivost (LOR - min): 75.5 %
Blještanje (UGR - max): 16.2
IP zaštita (min): 43
Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
13 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). | kom | 2
Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3
Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80
Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke
Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282 mm, W 96 - 106 mm, H 79 - 89 mm
Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3244 lm
Ukupna snaga (P - max): 27.4 W
Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 118 lm/W
Iskoristivost (LOR - min): 89.3 %
Blještanje (UGR - max): 22.1
IP zaštita (min): 66
Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
14 | Dobava, montaža i spajanje stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (NiMH) baterijom autonomije 1h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. | kom | 10
15 | Dobava, montaža i spajanje ručnog javljač požara, sa preklopnim | kom | 1
kontaktom, 10A, 250V, IP 44
16 | Dobava, montaža i spajanje modularnih sklopki,
u kompletu s nosačem i dekorativnim okvirom.
| - isklopna 10A, 250V | kom | 7
| - izmjenična 10A, 250V | kom | 10
| - serijska 10A, 250V | kom | 8
Montažu sklopki izvesti na visini 1,2m
17 | Dobava i montaža modularne priključnice jednofazne,
u kompletu s nosačem i dekorativnim okvirom:
| -16A, 250V, 2P+E | kom | 10
| -16A, 250V, 2P+E sa zaštitom za djecu | kom | 47
| -16A, 250V, 2P+E, IP44, sa poklopcem | kom | 2
18 | Dobava, montaža i spajanje kabela za povezivanje
HDMI priključnice na zidu i pametne ploče/TV-a.
| HDMI kabel dužine 10m | kom | 3
Kabel se spaja u zidu na odgovarajuću podžbuknu
priključnicu.
Napomena: Pametnu ploču/TV nabavlja investitor.
19 | Dobava, montaža i postavljanje HDMI priključnice na zid
| prema specifikaciji: | kom | 3
Podžbukna kutija za prihvat 4 modula. (min. širine 132mm)
Modularna HDMI spojna utičnica s kabelom duljine 15cm,
u kompletu s nosačem ovira, ukrasnim okvirom i sljepim modulima.
20 | Izrada fiksnog izvoda te spajanja opreme:
| -rasvjeta ogledala, napa, ventilacija, dizalica topline, razdjelnik | komplet | 1
grijanja (cca. 8 izvoda)
21 | Dobava, montaža i spajanje kutije za izjednačenje potencijala
u sanitarnim prostorima i kotlovnici.
| -kutija | kom | 3
| -stezaljka (komplet) | kom | 3
22 | Dobava, montaža i spajanje elemenata za izjednačenje
potencijala metalnih masa unutar sanitarnih prostora i
kotlovnice prema specifikaciji:
| -spojnice/obujmice | kom | 25
| -H07V-K ZŽ 4mm² u instalacijsku cijev (uračunato u cijenu) | m | 90
23 | Dobava, montaža i spajanje kabela H07V-K ZŽ 6mm² za
povezivanje kutije za izjednačenje potencijala u građevini prema
gore navedenoj specifikaciji sa spajanjem na zaštitnu sabirnicu
u pripadajućeg razvodnog ormara u građevini.
Kabel se polaže podžbukno u PVC cijev (uračunato u cijenu)
| -H07V-K ZŽ 6mm² | m | 30
24 | Dobava materijala i izrada glavnog izjednačenja potencijala
| -kutija GIP | kom | 1
| -sabirnica za prihvat vodiča ø10mm i trake FeZn 30x4mm | kom | 1
| -H07V-K ZŽ 6mm2 (prema BD-u i SPD-TV-u, metalnoj ogradi) | m | 60
| -H07V-K ZŽ 10mm2 (prema razvodnim ormarima) | m | 30
Spojiti sve metalne instalacije na ulazu u građevinu
25 | Dobava, polaganje i spajanje nehrđajućeg čelika ø10mm na
postojeći dozemni vod, te spajanje sa GIP-om, KPMO-om.
| -nehrđajući čelik ø10mm | m | 20
| -križna spojnica | kom | 10
26 | Građevinska ispomoć u vidu izrade proboja za polaganje i
| prolaz kabela te smještaj ormara i elektroopreme (radnih sati) | h | 45
| Elektro radovi, ukupno: |  |  |  | 0

## EK_INSTALACIJA
III. EK INSTALACIJA
|  | jed. | kol. | Jedinična cijena /kn/ | Cijena ukupno
1.1. | Dobava, montaža te spajanje razdjelnika zgrade (BD) | kom | 1
1.2. | Razdjelnik je opremljen s: | kom | 1
-osnovna zaštita, najviši trajni napon 180V,
impulsna struja (10/350) 1kA, nazivna odvodna struja (8/20) 5kA,
maksimalna odvodna struja 10kA, razina zaštite <0,700 kV, u
kompletu sa montažnim limom i regletom
Stavka obuhvaća sav montažni i spojni pribor.
2 | Iskop rova za polaganje praznih PEHD cijevi što uključuje:
Iskoličenje trase, ručni i strojni iskop rova te odlaganje zemlje sa
strane rova, polaganje cijevi u rov, dobava i ugradnja betona u rov
(posteljica cijevi) ispod (10cm) i iznad (30 cm) cijevi, zatrpavanje
zatrpavanje kabelskog rova šljunkom
uz nabijanje motornim nabijačem, isporuka i ugradnja
PVC trake upozorenja iznad cijevi te snimanje trase
prije zatrpavanja sa izradom podloga za upis u katastar
| Rov je širine 0,6m i dubine 0,8m. | m | 10
Napomena:
Prilikom iskopa rova obratiti pozornost na druge podzemne
instalacije. Dobava PEHD cijevi obuhvaćeno je sljedećom stavkom.
3 | Dobava, postavljanje i spajanje PEHD cijevi Ø 50mm
od ormarića BD do ruba parcele
| -cijevi PEHD Ø 50 mm ukupne dužine | m | 14
4 | Dobava, postavljanje i spajanje komunikacijskog ormara
poslovnog prostora KO sastavljenog iz sljedećih elemenata:
-zidni ormar 19'' - metalni - 12 U - (š/v/d) 600x600x400 mm,
u kompletu s držačem za dokumente, zidni nosači, set za uzemljenje,
| vrata s bravicom, krovni panel za uvod kabela | kom | 1
| -krovna ventilatorska jedinica u kompletu s termostatom | kom | 1
| -panel za vođenje kabela, horizontalni, 1 U | kom | 2
| -panel za vođenje kabela, vertikalni | kom | 2
| -polica fiksna dubine 200 mm, 2U | kom | 1
| -prespojni panel bez blokova, 24 port | kom | 1
| -utični modul RJ45, cat. 6 | kom | 13
| -mrežni preklopnik, upravljiv, 24x10/100/1000, 2xSFP | kom | 1
-napajanje ormara 230 V~ , 6 x 2P+E priključnice, u kompletu
| s prenaponskom zaštitom | kom | 1
| -prespojni kabel RJ45, cat.6, oklopljeni, 1 m | kom | 13
| -ostali sitni montažni pribor i materijal | komplet | 1
5 | Dobava, polaganje i spajanje U/FTP cat 6A kabela. | m | 31
Kabel se polaže u instalacijske cijevi uračunate u cijenu.
Kabel se polaže od BD ormara do komunikaciskog ormara KO
u zbornici škole.
6 | Dobava i polaganje prazne instalacijske cijevi za buduće
polaganje svjetlovodnih kabela. Cijev se polaže paralelno s
kabelom U/FTP cat 6A (od BD-a do komunikacijskog ormara KO)
u zbornici građevine.
| -instalacijske cijevi FP ø20mm | m | 28
7 | Dobava, polaganje i spajanje U/FTP cat 6 kabela. | m | 240
Kabel se polaže u instalacijske cijevi (uračunate u cijenu).
Kabel se polaže od komunikacijskog ormara KO do informatičkih
priključnica RJ45, cat 6 u prostoru građevine.
8 | Dobava, montaža i spajanje modularnih priključnica kategorije cat. 6
| - računalna jednostuka (RJ 45, cat. 6) | kom | 12
9 | Dobava, montaža i postavljanje Wi-Fi antene, | kom | 1
sljedećih karakteristika:
Brzina prijenosa podataha putem Ethernet LANa 10, 100 Mbit/s,
maksimalna brzina prijenosa podataka 300 Mbit/s, frekvencijski
opseg 2.4 GHz, podrška za QoS, VLAN, podržani sigurnosni
algoritmi WEP, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, dvije
antene, potrošnja 4W, 12-24V, 1A, PoE podrška napajanja, opseg
relativne vlažnosti pri radu 5-80%, radna temperatura -10 - + 70°C,
dimenzije ø200, visine 36,5mm, težina 0,29kg.
10 | Dobava, montaža i spajanje antenske instalacije:
| -priključnica antenska | kom | 1
| -koaksijalni kabel 75 Ohm-a od TV priključnice do antene na krovu | m | 50
| -plastična cijev CSS 20 | m | 48
11 | Dobava, postavljanje i spajanje antenskog
sustava sastavljenog iz slijedećih elemenata:
| -Aluminijski stup 3,5m | kom | 1
| -Krovni lim | kom | 1
| -Obujmica za pričvrščenje | kom | 4
| -Obujmica za sidrenje | kom | 1
| -Poklopac za stup | kom | 1
| -UHF antena, UHF TV | kom | 1
Antensko pojačalo po potrebi odabire investitor
12 | Dobava i spajanje SPD na koaksijalni kabel antene, sljedećih | kom | 1
karakteristika:
-osnovna zaštita, najviši trajni napon AC (DC) 130V (185V),
tip 1+2, LPZ 0-2, 1p, impulsna struja (10/350) 1kA, maksimalna
(10/350) 2kA, nazivna odvodna struja (8/20) 5kA, maksimalna
odvodna struja (8/20) 10kA, razina zaštite <0,800 kV.
Stavka obuhvaća sav montažni i spojni pribor.
13 | Dosmjeravanje antena i podešavanje | komplet | 1
| EK instalacija, ukupno: |  |  |  | 0

## GROMOBRN
IV. SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE
|  | jed. | kol. | Jedinična cijena /kn/ | Cijena ukupno
1 | Dobava i montaža materijala
za izradu hvataljki i odvoda:
| -okrugli vodič od nehrđajućeg čelika, ø8mm | m | 90
| -krovni nosač | kom | 25
| -sljemenski nosač | kom | 60
| -mjerna križna spojnica | kom | 4
| -zidni mjerni ormar | kom | 4
| -križna spojnica | kom | 12
| -obujmica za oluk | kom | 4
| -žljebna spojnica | kom | 8
| -odkapnik | kom | 4
| -loveća palica l=3,5m zajedno s pričvršćujućim kompletom | kom | 1
za zaštitu antena
Krovni nosači montiraju se na međusobnoj
udaljenosti od 75 cm
2 | Dobava, polaganje i spajanje okruglog vodiča za izradu
izvoda na GIP-u, metalnoj ogradi, olucima.
| -okrugli vodič od nehrđajućeg čelika, ø10mm | m | 40
| -križna spojnica | kom | 5
3 | Izrada rova za polaganje (u zelenoj površini)
nehrđajučeg čelika što uključuje:
Iskoličenje trase ručni i strojni iskop rova
te odlaganje zemlje sa strane rova, ugradnja
okruglog vodiča, zatrpavanje rova zemljom iz iskopa
u slojevimam, te snimanje trase prije zatrpavanja.
| Rov je širine 40-60cm i dubine 80cm. | m | 20
| Sustav zaštite od djelovanja munje i uzemljenje, ukupno: |  |  |  | 0

## ISPITIVANJE
V. ISPITIVANJE, ATESTI, DOKUMENTACIJA
|  | jed. | kol. | Jedinična cijena /kn/ | Cijena ukupno
1 | Ispitivanje električne instalacije prema normi HD 60364-6
| ili jednakovrijedna, sva potrebna mjerenja, izdavanje atesta i | komplet | 1
puštanje u pogon.
2 | Ispitivanje EK instalacije s izradom svih pismenih | komplet | 1
protokola.
3 | Ispitivanje antenskog sustava s izradom svih pismenih | komplet | 1
protokola.
4 | Ispitivanje rasvijetljenosti prostora (opća i nužna), sva potrebna
| mjerenja te izrada protokola o mjerenju. | komplet | 1
5 | Ispitivanje sustava zaštite od munje prema Tehničkom propisu
za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (RH NN
| br. 87/08 i 33/10), izdavanje izvještaja te izrade revizijske knjige | komplet | 1
6 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u tri primjeraka. | komplet | 1
(elektroinstalacije, elektronička komunikacijska instalacija)
| Ispitivanje, atesti, dokumentacija, ukupno: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA ELR
VI. REKAPITULACIJA
I. | DEMONTAŽNI RADOVI
II. | ELEKTRORADOVI |  | 0
III. | EK INSTALACIJA |  | 0
IV. | SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE |  | 0
V. | ISPITIVANJE, ATESTI, DOKUMENTACIJA |  | 0
| UKUPNO |  | 0
|  | PDV 25% | 0
| SVE UKUPNO: |  | 0

## UKUPNA REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
II. | STROJARSKI RADOVI |  | 0
III. | ELEKTRO RADOVI |  | 0
| UKUPNO |  | 0
|  | PDV 25% | 0
| SVE UKUPNO: |  | 0