## NASLOVNICA
INVESTITOR:
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 36, SISAK
OIB: 82215698659
GRAĐEVINA:
DOM ZDRAVLJA - GRAĐEVINA B
k.č.br. 2688, k.o. 310140, GLINA
TROŠKOVNIK RADOVA
ADAPTACIJA DOMA ZDRAVLJA - GRAĐEVINA B

## SADRŽAJ
SADRŽAJ:
- | OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK
- | OPĆI UVJETI GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
B. | VODOVOD I ODVODNJA
- | OPĆI UVJETI STROJARSKIH RADOVA
C. | STROJARSKE INSTALACIJE
- | OPĆI UVJETI ELEKTROINSTALACIJA
D. | ELEKTROINSTALACIJE
- | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

## OPĆI OPIS
OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK
Za sve tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda vrijedi načelo jednakovrijednosti, uz uvažavanje sljedećeg redoslijeda:
a) nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme,
c) zajedničke tehničke specifikacije,
d) međunarodne norme,
e) druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu robe.
NAPOMENA: U ovom troškovniku sve nacionalne norme jednakovrijedne su europskim normama, tj. jedne ne isključuju druge.
Nacrti, detalji, Program osiguranja kontrole i kvalitete i ovaj troškovnik sa općim uvjetima čine cjelinu projekta.
Prilikom izvođenja radova posebnu pažnju posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova. Ovim programom dati su kriteriji kvalitete kako za radove tako i za ugrađene materijale. Svi materijali za ugradbu i postavu na građevini smiju biti dopremljeni na gradilište samo uz važeća uvjerenja (atesti ili certifikati) ovlaštene institucije za ispitivanje kvalitete materijala izdane u skladu s važećim propisima, standardima i zahtjevima iz ovog projekta, te da odgovaraju propisanim osobinama.
Izvoditelj radova mora se gornjih navoda strogo pridržavati kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta izvođenja radova. Ukoliko izvoditelj radova ipak dopremi na građevinu materijal bez odgovarajućeg certifikata o kvaliteti materijala, dužan je prije ugradbe dopremljenog materijala o svom trošku dobaviti propisana uvjerenja o kvaliteti. Ukoliko spomenutim standardima ili tehničkim propisima nisu utvrđeni boja, veličina, sastav, zrnatost, čvrstoća, specifična težina, toplinska, zvučna i difuzna vidljivost ili druge fizikalne ili kemijske karakteristike materijala, izvoditelj radova je obvezan po nalogu projektanta ili nadzornog inženjera, kao i po nalogu investitora ugraditi materijal odgovarajućih osobina uobičajenih za odnosni materijal.
Ukoliko su u troškovniku propisani sistemi materijala za izvođenje pojedinih radova ( npr. hidroizolacije) treba ih izvesti prema uputama proizvođača, i to osposobljeni izvođači za pojedine vrste radova i specifične materijale.
Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim nalozima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima i materijalima uklonit će se na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi i materijali otklonit će se i zamijeniti ispravnima bez bilo kakve obveze za odštetu od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi ponuditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16). Naknadni se prigovori neće uvažiti.
Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor traži prije početka radova uzorke te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi.
Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.
Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal
Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni.
U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.).
U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke dostaviti projektantu na uvid i pismeni odabir najmanje 30 dana prije ugradbe.
b) Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni).
Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog.
sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u tijeku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati.
c) Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dan način rada, ima se izvođač u svemu pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normativa u građevinarstvu, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja.
Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena.
Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji.
Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.
d) Zimski i ljetni rad
Zimski ili ljetni rad nije osnova za potraživanje dodatne naknade.
Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač mora poduzeti sve propisane mjere zaštite izvedenih radova od visokih ili niskih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenog posla.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tijekom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
e) Cijene
U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to:
- kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.; organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih; najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova;
- sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata; nalaganje temelja prije iskopa;
- čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl.;
- sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata);
- ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih;
- čuvanje radilišta i gradilišta;
- uređenje gradilišta po završetku rada, s otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, s planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm;
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe; osiguranje radova kod osiguravajućeg društva.
Posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve gore navedeno mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (osim za fasaderske radove, gdje je posebno specificirana).
g) Ponude
Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima (fco gradilište, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari) i zavisnim troškovima.
Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom.
h) Ostalo
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu".
Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
Obveza je izvođača provjeriti količine potrebnih materijala (prema projektu; nacrtima, detaljima, izmjeri i stanju na gradilištu i sl.), te naručiti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izračunu, izmjeri, procjeni i stvarnom stanju na gradilištu (ne prema količinama iz ovog troškovnika).
Ovaj "Opći opis uz troškovnik" i svi "Opći uvjeti" (obračunsko-tehnički uvjeti i specifikacije) uz pojedine radove sastavni su dio troškovnika.

## OPĆI UVJETI_GRAĐ
OPĆI UVJETI GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
A.1.) PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
Zaštitnu ogradu gradilišta izvesti od nehrđajućeg čelika, minimalne visine 200 cm. Poziciju ograde utvrđuje koordinator zaštite na radu tijekom građenja (koordinator II) i predaje nadzornom inženjeru na potvrdu.
Fasadnu skelu izvesti prema normama:
- HRN EN 12810-1 ili jednakovrijedno
- HRN EN 12810-2 ili jednakovrijedno
- HRN EN 12811-1 ili jednakovrijedno
- HRN EN 12811-2 ili jednakovrijedno
- HRN EN 12811-3 ili jednakovrijedno
- HRN EN 12811-4 ili jednakovrijedno
Na svim mjestima rada većih od 1,0 m od poda s kojih se može pasti, potrebno je izvesti čvrstu zaštitnu ogradu minimalne visine 1,0 m.
Izvođač je dužan prije postavljanja skele napraviti tehničku razradu postavljanja fasadne skele sa svim potrebnim proračunima opterećenja i dostaviti nadzornom inženjeru na potvrdu (uključeno u jediničnu cijenu).
A.2.) RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
Sve radove na demontaži i rušenju potrebno je organizirati na siguran način i u dogovoru s korisnikom prostora. Sav upotrebljiv materijal odložiti na mjesto koje odredi Investitor. Svim demontažama, obijanjima žbuke i probijanjima treba pristupiti pažljivo i to u pravilu s ručnim alatima. Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrši se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenom s nadzornim inženjerom.
Prilikom uklanjanja opasnog otpada (azbestno - cementne ploče) potrebno je ploče cijelo vrijeme prskati vodom, te ih pažljivo demontirati kako ne bi došlo do lomljenja. Ploče se ne smiju bacati s krova već ih je potrebno pažljivo spustiti i složiti na mjesto pristupačno za prijevoz - privremeni deponij. Izvoditelj radova obvezan je organizirati privremeni deponij u skladu s odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/20), Pravilnika o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 69/16) i Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19 ).
Jediničnom cijenom izvođač treba obuhvatiti sve potrebne radnje za demontažu i rušenje, odnosno obijanja sa svim prijenosima do skladišta ili privremene deponije i odvozom na reciklažno dvorište za građevni ili EE otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
Obračun otpadnog materijala priznaje se u sraslom stanju.
Ako izvođač kod izvedbe ovih radova naiđe na nepredviđene radove treba odmah o tome obavijestiti nadzornog inženjera.
A.3.) BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Pri izvođenju betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredbi propisanih Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20). Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti projektiranog betona određuju se odnosno provode prema normi HRN EN 206 ili jednakovrijedno, te normama na koje ta norma upućuje ili jednakovrijedno.
A.4.) ZIDARSKI RADOVI
Vrsta morta propisana je troškovničkim opisom. Upotrijebljeni dodaci koji služe za poboljšavanje ugradljivosti morta, za postizanje nepromočivosti ili poboljšanje kemijskih i mehaničkih svojstava, moraju odgovarati utvrđenim standardima i dokumentiranim odgovarajućim atestima. Mort mora odgovarati standardima:
- Za vanjsku i unutarnju žbuku: HRN EN 998-1 ili jednakovrijedno.
- Mort za ziđe: HRN EN 998-2 ili jednakovrijedno.
A.5.) IZOLATERSKI RADOVI
Izolaciju treba izvoditi na suhu, čistu odmaščenu podlogu. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije radove pregledati od strane nadzornog inženjera. Za izvedbu potrebno je pridržavati se prosječnih normi u građevinarstvu GN 421, GN 561 ili jednakovrijedno
A.6.) STOLARIJA
Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika kao i važećih propisa. Prije izrade stolarije izvoditelj je dužan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi novu stolariju.
Jedinična cijena stolarskih radova sadrži:
- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
- sav rad u radionici sa dostavom
- montažu
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe
- ostakljenje vrstom stakla naznačenom na pojedinoj stavci
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera
U cijenu stavke uključen je sav potreban materijal i rad, okov, ostakljenje i ličenje.
VANJSKA STOLARIJA
Profili: Za izradu vanjskih prozora, stijena i vrata moraju se upotrebljavati profili s maksimalnim dopuštenim koeficijentom prolaska topline: Uf ≤ 1,2 W/m²K. Profil od 5 ili 6 komora i 3 brtve
Staklo: Za izradu vanjskih prozora, stijena i vrata, ako to nije drugačije u shemi naznačeno, mora se upotrebljavati dvoslojno IZO staklo (4+16Ar+4lowE) s maksimalnim dopuštenim koeficijentom prolaska topline: Ug ≤ 1,1 W/m²K.
Koeficijent prolaza topline cijelog otvora: Uw,dop ≤ 1,6 W/m²K.
Roleta: Toplinsko izolirana kutija sa aluminijskim lamelama. Stjenka kutije U ≤ 0,6 W/m²K.
Minimalni razred zrakopropusnosti 2 prema HRN EN 12207 ili jednakovrijedno.
Okov: Koristiti kvalitetan okov renomiranih proizvođača.
Brtve: Sve brtve ugrađene u profile i za ustakljenje moraju biti originalne proizvodnje za pripadajući profil, bez nastavljanja, a u uglovima postavljeni originalni uglovni prelazni komadi. Sa strana špaleta krajevi su uzdignuti uza zid i postavljeni ispod sloja žbuke ( montaža klupčice prije izvedbe špaleta). Obavezno kitanje prozirnim trajnoelastičnim kitom spoja klupčica-doprozornik i klupčica-zid.
Sadržaj cijene: Sve jedinične cijene sadrže kompletnu radioničku izradu, dopremu na gradilište, raznašanje po pozicijama te ugradnju u skladu s općim uvjetima troškovnika
Proizvodne i radioničke sheme i detalje dužan je razraditi izvođač temeljem provjere podloge na objektu, opisa stavaka, shema i općih detalja sadržanih u ovom projektu te ih pravovremeno dostaviti projektantu i nadzornom inženjeru na ovjeru.
Završna obrada: plastifikacija u RAL 9010.
U svemu prema HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.
A.7.) SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što je gletanje; osnovni i pomoćni materijal, pomoćnu skelu (rad na visini) i sl.
A.9.) LIMARSKI RADOVI
Sav upotrijebljeni materijal i fini građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama ili jednakovrijedno. Provjeriti ateste o kvaliteti materijala. Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni i odstranjena hrđa. Svi spojevi trebaju biti izvedeni u skladu s pravilima struke.
Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati sljedećih propisa:
• Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
• Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu
Različite vrste metala koje se u prisutnosti vlage uslijed elektrolitičkih pojava međusobno razaraju ne smiju se međusobno dodirivati, već se njihovi spojevi moraju osigurati olovnim limom. Sva učvršćenja i povezivanja moraju se izvesti tako da konstrukcija bude sigurna od oluja i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi uslijed promjene temperature. Mekani limovi spajaju se utorenjem ili temeljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. Širina lemljenih šavova mora biti najmanja 15mm. Kod pokrova vijenca, obruba i sl. ispod lima na podlogu se obavezno polaže krovna ljepenka.
Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci, i sl.) treba primijeniti:
• Za pocinčani lim -dobro pocinčana spojna sredstva
• Za bakreni lim -bakrena spojna sredstva
Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključeni u jediničnu cijenu. Kod bakrenih limova nije dozvoljeno lemljenje.
U jediničnim cijenama je uračunato:
• Naknada za kompletni rad (izrada i montaža)
• Materijal
• Svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti
• Premazivanje asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke
• Sav sitni i spojni materijal i materijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza, žice za učvršćenje, vijci, zakovice i sl.)
Izmjene je potrebno izvršiti na gradilištu, nakon izvedbe, obračunato prema građevinskim normama. Eventualne nejasnoće oko načina izmjene ili obračuna izvoditelj je dužan razjasniti sa nadzornim inženjerom prije samog pristupanja izvođenju.
Za sve stavke limenih radova traži se lim sljedeće kvalitete:
- minimalna debljina lima 0.5 mm
- minimalna zaštita cinkom od 200 g/m2
- površinska zaštita poliesterom 25 mikrona
- minimalno tehničko i estetsko jamstvo proizvoda na rok od 15 godina.
A.11.) KERAMIČARSKI RADOVI
Sve radove treba izvesti prema tehničkim propisima i uputama projektanata i nadzornog inženjera. Izvoditelj radova treba upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku. Prije početka radova potrebno je konstatirati zapisnički kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi. To se odnosi na opločenje zidova.
Potrebno se pridržavati slijedećih normi i propisa:
HRN B.D1.300-306 - zidne keramičke pločice ili jednakovrijedno,
HRN B.D1.100-101 - podne keramičke pločice ili jednakovrijedno,
HRN U.F2.011/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova ili jednakovrijedno.
Pravilnik o tehničkim normativima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list 21/90).

## A_GRAĐ-OBRT
GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA - GRAĐEVINA B, k.č.br. 2688, k.o. 310140, GLINA
PROJEKT: ADAPTACIJA DOMA ZDRAVLJA - GRAĐEVINA B
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1 | OGRADA GRADILIŠTA
| Dobava,postava te naknadno skidanje i odvoz čvrste gradilišne ograde oko cijele zone radova. Visina ograde 200 cm. | m' | 90 |  | 0
2 | FASADNA SKELA
| Dobava,postava,skidanje i otprema fasadne cijevne skele od bešavnih cijevi. Skela mora biti izrađena u skladu s normativima, propisima zaštite na radu i u svemu sukladno općim uvjetima. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomične željezne ili drvene penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Obračun po m² vertikalne projekcije površine skele, mjereno po vanjskom rubu skele. | m2 | 470 |  | 0
3 | ČIŠĆENJE GRADILIŠTA TIJEKOM RADOVA
| Čišćenje gradilišta tijekom radova. | kompl. | 1 |  | 0
4 | ZAVRŠNO ČIŠĆENJE GRADILIŠTA
| Čišćenje gradilišta nakon dovršenja radova. U stavku uključeno čišćenje i pranje svih elemenata (prozori, klupčice, podovi) u zoni radova. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO - A.1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
A.2. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
1 | DEMONTAŽA INSTALACIJA I OPREME
Demontaža dotrajale opreme sa pročelja s odvozom na reciklažno dvorište za građevni ili EE otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
| - vanjska rasvjetna tijela | kom. | 3 |  | 0
2 | DEMONTAŽA I ODVOZ VANJSKE STOLARIJE
Demontaža vanjske drvene stolarije. U stavci je uključeno iznošenje iz građevine i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
a) | - prozor, dim. 98/138+R cm | kom. | 15 |  | 0
b) | - prozor, dim. 110/138+R cm | kom. | 1 |  | 0
c) | - prozor, dim. 120/138+R cm | kom. | 1 |  | 0
d) | - prozor, dim. 120/135+R cm | kom. | 2 |  | 0
e) | - prozor, dim. 125/135+R cm | kom. | 2 |  | 0
f) | - jednokrilna vrata, dim. 100/215 cm | kom. | 1 |  | 0
g) | - dvokrilna vrata, dim. 140/215 cm | kom. | 1 |  | 0
h) | - jednokrilna vrata + prozor, dim. 90/215 + 1,05/150 cm | kom. | 1 |  | 0
3 | DEMONTAŽA I ODVOZ VANJSKE BRAVARIJE
Demontaža vanjske metalne bravarije. U stavci je uključeno iznošenje iz građevine i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
| - staklena stijena, dim. 345/225 cm | kom. | 2 |  | 0
4 | DEMONTAŽA KLUPČICA
| Demontaža unutarnjih i vanjskih klupčica s odvozom na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. | m' | 30 |  | 0
5 | OBIJANJE ŽBUKE NA PROČELJU
Strojno i ručno uklanjanje dotrajale žbuke na dijelovima pročelja. Uklanja se sloj prosječne debljine 3 cm. U stavci uključen odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
| Obračun po m². | m² | 40 |  | 0
6 | DEMONTAŽA OBORINSKIH VERTIKALA
| Demontaža limenih vertikala Ø 110-125 s odvozom na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. | m' | 21 |  | 0
7 | DEMONTAŽA HORIZONTALNOG ŽLJEBA
| Demontaža horizontalnog vanjskog žljeba s odvozom na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. Žljeb RŠ 40 cm. | m' | 51 |  | 0
8 | DEMONTAŽA RAZNIH LIMOVA
| Demontaža raznih opšavnih limova, zabatnih limova, uvala, spuštanje niz objekt te odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. | kompl. | 1 |  | 0
9 | DEMONTAŽA KROVNE KONSTRUKCIJE
| Demontaža oštećenih elemenata drvene krovne konstrukcije nakon detaljno pregleda i prema nalogu nadzornog inženjera. U stavci uključeno spuštanje niz objekt te odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. U svemu prema nacrtima. | m³ | 1 |  | 0
10 | DEMONTAŽA DAŠČANE OPLATE I DRVENE LAMPERIJE
| Demontaža daščane oplate debljine 2,4 cm sa čela rogova i strehe od drvene lamperije. U stavci uključeno spuštanje niz objekt te odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. | m² | 40 |  | 0
11 | DEMONTAŽA DRVENOG ROŠTILJA
| Demontaža drvenog roštilja (letve 3/5 cm, štafle 5/8 cm). U stavci uključeno spuštanje niz objekt te odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. | m² | 270 |  | 0
12 | DEMONTAŽA POKROVA
Raskrivanje postojećeg krovišta, spuštanje niz objekt i slaganje na privremeni deponij pokrov od azbest - cementnih valovitih ploča.
Prilikom uklanjanja opasnog otpada (azbestno - cementne ploče) potrebno je ploče cijelo vrijeme prskati vodom, te ih pažljivo demontirati kako ne bi došlo do lomljenja. Ploče se ne smiju bacati s krova već ih je potrebno pažljivo spustiti i složiti na mjesto pristupačno za prijevoz - privremeni deponij.
Privremeni deponij organizirati u skladu s odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/20), Pravilnika o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 69/16) i Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19 ).
| Obračun po m² kose površine krova. | m² | 270 |  | 0
13 | ODVOZ POKROVA
| Odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala putem tvrtke registrirane za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom koji sadrži azbest. Izvoditelj je dužan nadzornom inženjeru i investitoru predočiti dokaz o zbrinjavanju otpada putem registrirane tvrtke za zbrinjavanje opasnog otpada. | kg | 3780 |  | 0
14 | DEMONTAŽA I ODVOZ UNUTARNJE STOLARIJE
Demontaža unutarnje drvene stolarije. U stavci je uključeno iznošenje iz građevine i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
a) | - prozor, dim. 90/90 cm | kom. | 1 |  | 0
b) | - jednokrilna vrata, dim. 90/200 cm | kom. | 4 |  | 0
c) | - jednokrilna vrata, dim. 80/200 cm | kom. | 2 |  | 0
d) | - jednokrilna vrata, dim. 70/200 cm | kom. | 6 |  | 0
e) | - jednokrilna vrata s nadsvjetlom, dim. 90/200+110 cm | kom. | 1 |  | 0
f) | - jednokrilna vrata s nadsvjetlom, dim. 70/200+110 cm | kom. | 1 |  | 0
g) | - dvokrilna vrata, dim. 140/215 cm | kom. | 1 |  | 0
h) | - jednokrilna vrata + prozor, dim. 90/215 + 1,05/150 cm | kom. | 1 |  | 0
15 | RUŠENJE ZIDOVA OD OPEKE
Kombinirano strojno i ručno rušenje zidova od opeke debljine 13-28 cm u zoni radova. U stavci je uključeno iznošenje šute iz građevine s odvozom na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. U cijenu uključiti faktor rastresitosti.
| Obračun po m3. | m3 | 14 |  | 0
16 | OBIJANJE KERAM. PLOČICA SA ZIDOVA
Strojno i ručno obijanje keramičkih pločica sa zidova. Visina opločenja keramikom do cca 2,00 m. Prosječna debljina žbuke je 3 cm. U stavci je uključeno iznošenje šute iz građevine s odvozom na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
a) | - zidovi | m² | 70 |  | 0
b) | - sokl | m' | 95 |  | 0
17 | OBIJANJE ŽBUKE SA ZIDOVA I STROPOVA
Strojno i ručno obijanje žbuke sa dijela postojećih zidova i stropova, nakon detaljnog pregleda i po nalogu nadzornog inženjera. Prosječna debljina žbuke 3 cm. U stavci je uključena pokretna skela, te iznošenje šute iz građevine i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
| Obračun po m² obijene podloge. | m² | 200 |  | 0
18 | RAZBIJANJE I UKLANJANJE SLOJEVA PODA
Ručno i strojno uklanjanje slojeva poda. U stavci je uključeno iznošenje šute iz građevine i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja
a) | - keramičke pločice | m² | 90 |  | 0
b) | - PVC podna obloga | m² | 100 |  | 0
c) | - parket | m² | 7 |  | 0
d) | - cemetni estrih, prosječne debljine 5 cm | m3 | 0.5 |  | 0
19 | RAZBIJANJE I UKLANJANJE SLOJEVA RAVNOG KROVA
Ručno i strojno uklanjanje slojeva ravnoga krova. U stavci je uključeno iznošenje šute iz građevine i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
a) | šljunak, debljine cca 4 cm | m² | 50 |  | 0
b) | bitumenska ljepenka | m² | 50 |  | 0
c) | beton u padu, prosječne debljine 5 cm | m² | 50 |  | 0
c) | heraklit, debljine 5 cm | m² | 50 |  | 0
| UKUPNO - A.2. RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA (kn): |  |  |  | 0
A.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | BETON ZA PAD
Dobava i ugradnja perlit betona klase C10/15 za pad ravnog krova, u debljini od 3-10 cm. Podloga mora biti zaglađena, spremna za polaganje parne brane. U stavci je uključena njega betona. Otežana izvedba zbog krovnih kosina.
| - beton | m2 | 50 |  | 0
2 | MANJA BETONIRANJA
| Dobava materijala, spravljanje betona i izvedba manjih betoniranja nakon prolaska instalacija. U stavci uključena eventualna jednostrana i dvostrana oplata, beton i armatura. Beton klase C 20/25. | kom. | 3 |  | 0
3 | MONTAŽNI NADVOJI
Dobava i ugradba tipskog montažnog nadvoja u zidovima širine 15-20 cm. Potrebno je izvesti ležaj u duljini minimalno 20 cm sa svake strane otvora za nalijeganje nadvoja. U stavci uključeno podupiranje,niveliranje i zabetoniravanje ležajeva.
| - otvor do 140 cm | kom. | 8 |  | 0
4 | AB PODNA PLOČA
Betoniranje odrezanih dijelova podne AB ploče, nakon prolaska odvodnih cijevi uz prethodnu stabilizaciju nasipa, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Beton potrebno zagladiti i kvalitetno spojiti sa postojećom betonskom površinom za postavu hidroizolacije. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i njegu betona.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
| - beton C25/30 | m³ | 2.5 |  | 0
| UKUPNO - A.3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
A.4. | ZIDARSKI RADOVI
1 | UNUTRAŠNJI ZIDOVI, d=30-50cm
Dobava materijala i zidanje zidova, te zatvaranje otvora blokovima od opeke s tvornički spravljenim mortom minimalne čvrstoće M-5. Stavka uključuje dobavu svog potrebnog materijala, izradu pokretne skele, te transport materijala do mjesta ugradnje.
| Obračun po m³ gotovog zida. | m3 | 2.2 |  | 0
2 | UNUTRAŠNJI ZIDOVI, d=10-20 cm
Dobava materijala i zidanje zidova, te zatvaranje otvora blokovima od opeke s tvornički spravljenim mortom minimalne čvrstoće M-5. Stavka uključuje dobavu svog potrebnog materijala, izradu pokretne skele, te transport materijala do mjesta ugradnje.
Obračun po m2 gotovog zida.
a) | - zid d= 12 cm | m2 | 4.5 |  | 0
b) | - zid d= 15 cm | m2 | 40 |  | 0
c) | - zid d= 20 cm | m2 | 7 |  | 0
3 | ŽBUKANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA I STROPOVA
Žbukanje prethodno obijenih oštećenih dijelova unutrašnjih zidova i stropova od opeke tvornički spravljenim vapneno-cementnim mortom, debljine 2,0 - 3,0 cm. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom (cementni špric). Na sve bridove ugrađuju se kutni profili od pocinčanog lima. Stavka uključuje dobavu i transport svog potrebnog materijala i izradu pokretne skele. Visina prostorija do 3,10 m.
| Obračun po m² gotove površine. | m2 | 315 |  | 0
4 | CEMENTNI ESTRIH
Izvedba cementnog estriha M 30 debljine 5 cm. Rad obuhvaća dobavu materijala, unutrašnji transport i izradu podloge. Stavka uključuje pripremu površine, razastiranje i ugradbu podloge, završnu obradu prema uvjetima za polaganje poda i zaštitu. Cementni estrih se armira PP vlakancima ili armaturnom mrežom Q-131. U stavku je uključena i izrada reške na mjestima sudara sa zidovima, stupovima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije s umetkom od ekspandiranog polistirena d=1 cm.
| Obračun po m² gotove površine. | m2 | 60 |  | 0
5 | ZIDARSKA OBRADA ŠLICEVA
Zidarska obrada zidova nakon postave instalacija. Stavka uključuje i dobavu i ugradnju PVC mrežice u polimerno ljepilo na mjestima postave instalacija u širini 20 cm.
| Obračun po m'. | m' | 300 |  | 0
6 | ZIDARSKA OBRADA VANJSKE ŠPALETE
Zidarska obrada vanjskih špaleta produžnim cementnim mortom M-25 (1:2.6) uz prethodno špricanje cementnim mortom, nakon demontaže vanjske stolarije i priprema otvora za ugradnju nove stolarije. Špalete prosječne širine 10-25 cm. Debljina žbuke 3-5 cm.
| Obračun po m'. | m' | 40 |  | 0
7 | ZIDARSKA OBRADA UNUTRAŠNJE ŠPALETE
Zidarska obrada unutrašnjih špaleta produžnim cementnim mortom M-25 (1:2.6) uz prethodno špricanje cementnim mortom, nakon demontaže vanjske stolarije i priprema otvora za ugradnju nove stolarije. Špalete prosječne širine 10-25 cm. Debljina žbuke 3-5 cm.
| Obračun po m'. | m' | 40 |  | 0
8 | ŽBUKANJE I RABICIRANJE ZIDOVA
Žbukanje oštećenih fasadnih i unutrašnjih zidova vapneno-cementnom žbukom za vanjske zidove, prosječne debljine 3,0 cm. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom i površinu zida armirati pocinčanim rabic pletivom maksimalne veličine oka 10x10mm. Stavka uključuje dobavu i transport svog potrebnog materijala.
| Obračun po m² gotove površine. | m² | 60 |  | 0
| UKUPNO - A.4. ZIDARSKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
A.5. | IZOLATERSKI RADOVI
1 | TOPLINSKA IZOLACIJA RAVNOG KROVA (XPS)
Dobava i postava ploča od ekstrudiranog polistirena u jednom sloju, ploče s preklopom na prethodno postavljenu parnu branu. Kakvoća i tehničke karakteristike proizvoda prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno.
Karakteristike ekstrudiranog polistirena:
-zahrapavljene vanjske površine, gustoće minimalno 35 kg/m³.
- deklarirana toplinska provodljivost, maksimalno λd = 0,040 W/mK.
NAPOMENA: Obračun toplinske izolacije po m² izvedene površine, u skladu s GN 561 ili jednakovrijedno.
| Postavlja se u dva sloja 10+5 cm. | m² | 50 |  | 0
2 | PARNA BRANA NA RAVNOM KROVU
Dobava i postava parne brane na bazi bitumena, prema HRN EN 1931 ili jednakovrijedno.
Stavka se izvodi na prethodno izvedenu izniveliranu betonsku podlogu.
Izvodi se u slijedećim fazama:
a) | Dobava i postava hladnog bitumenskog premaza na bazi otapala. Nanosi se na čistu i suhu betonsku podlogu.
| Potrošnja: cca. 0,3 L/m2. | m² | 53.75 |  | 0
b) | Dobava i postava visoko elastomerne bitumenske parne brane s aluminijskim uloškom.
Relativni otpor difuziji vodene pare, Sd = 35 m.
Membrana obavezno mora zadovoljiti temp. nivo -25 do +70 °C.
Membrana se polaže na podlogu varenjem na pripremljenu podlogu sa primerom. Sloj parne brane potrebno je bočno dići uz zidove do visine termoizolacije iz stavke A.6.1. Uzdužne spojeve i čeone spojeve zavariti min. 8 cm s plamenikom i valjkom. Dobava i postavljanje prema uputama proizvođača.
| Površina stavke obuhvaća podnu površinu s preklopima i okomito uzdizanje. | m² | 53.75 |  | 0
3 | PAROPRUPUSNA - VODONEPROPUSNA FOLIJA (KOSI KROV)
Dobava materijala i postava paropropusne i vodonepropusne folije na daščanu oplatu prema HRN EN 13859-1 ili jednakovrijedno.
Preklopi folije cca 15 cm, preklope zalijepiti tipskim brtvenim trakama.
| Folija od minimalno 140 g/m2. | m² | 285 |  | 0
4 | HIDROIZOLACIJA RAVNOG KROVA I ATIKE (TPO)
Dobava materijala i postava hidroizolacijske krovne membrane na prethodno postavljen geotekstil minimalne površinske mase 200 g/m2 (uključen u cijenu) i termoizolaciju od XPS-a. Hidroizolacijska membrana na bazi TPO-a, debljine 1,5 mm, UV stabilna. Klasa požarne otpornosti BKROV(t1) prema HRN EN 13501-5 ili jednakovrijedno. Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane.
Obračun po m² izvedene izolacije.
| - horizontalne plohe (uključuje holkere u visini do 30 cm) | m² | 57.5 |  | 0
5 | HIDROIZOLACIJA PODA
Izrada horizontalne hidroizolacije poda s preklopom od min. 10 cm na novoizvednu AB ploču iz stavke A.3.4. sljedećeg sastava:
Hladni temeljni prednamaz na bazi bitumena koji se nanosi na suhu i očišćenu podlogu četkanjem.
Jedan sloj bitumenske hidroizolacijske trake s modificiranim bitumenom, kategorije 4, s uloškom od aluminijske folije. Ukupna debljina trake 3 mm. Traka u funkciji parne brane. Traka se punoplošno zavaruje.
Rad obuhvaća i podizanje hidroizolacijske trake uz zidove u visini 10 cm i povezivanje s postojećom hidroizolacijskom trakom. U stavku je uključena nabava i doprema svog materijala.
| Obračun po m² izvedene izolacije. | m² | 60 |  | 0
6 | HIDROIZOLACIJSKI LIMOVI
Dobava materijala, izrada i postava vezno/okapnih profiliranih traka od kaširanog lima d= 1,4 mm, na koji se spaja horizontalna i vertikalna hidroizolacija.
| - RŠ 10 cm | m' | 50 |  | 0
7 | BOČNI SLIVNIK (RAVNI KROV)
| Dobava i ugradnja tipskog elementa bočnog slivnika, uključivo sav spojni materijal. Kompatibilan sa odabranom krovnom hidroizolacijskom folijom. Promjer 110 mm. | kom. | 1 |  | 0
8 | ČEPASTA FOLIJA (RAVNI KROV)
| Dobava i izvedba zaštitne drenažne folije (PE-HD) 500 g/m2. Membrana se slobodno polaže (čepovi prema hidroizolacijskoj membrani). | m² | 50 |  | 0
9 | GEOTEKSTIL (RAVNI KROV)
| Dobava i postava geotekstila 300 g/m2 na bazi polipropilena (PP, termo fiksirani) s preklopom od 10 cm na postavljenu termoizolaciju iz stavke A.5.1. | m² | 55 |  | 0
| UKUPNO - A.5. IZOLATERSKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
A.6. | STOLARIJA
1 | VANJSKA PVC STOLARIJA
Izrada, doprema i ugradnja vanjske PVC stolarije.
Tehničke karakteristike vanjske stolarije:
- ostakljenje: dvoslojno IZO staklo (4+16Ar+4lowE) s maksimalnim dopuštenim koeficijentom prolaska topline Ug ≤ 1,1 W/m²K.
- maksimalni dopušteni koeficijent prolaska topline cijelog otvora Uw,dop ≤ 1,6 W/m²K.
- rolete: toplinsko izolirana kutija s aluminijskim lamelama. Maksimalni dopušteni koeficijent prolaska topline rolo kutije U ≤ 0,6 W/m²K.
- zrakopropusnost: minimalni razred zrakopropusnosti 2 prema HRN EN 12207 ili jednakovrijedno.
U stavci je uključena pomoćna skela za montažu.
Završna obrada plastifikacija u RAL 9010 ili jednakovrijedno.
a) | - POZ. 1, dvokrilna vrata, dim. 140/215 cm | kom. | 1 |  | 0
b) | - POZ. 2A, staklena stijena s jednokrilnim vratima i dva fiksna krila, dim. 345/225 cm | kom. | 1 |  | 0
c) | - POZ. 2B, staklena stijena s tri otklopna krila, dim. 345/225 cm | kom. | 1 |  | 0
d) | - POZ. 3, jednokrilna vrata, dim. 100/215 cm | kom. | 1 |  | 0
e) | - POZ. 4, jednokrilni otklopno-zaokretni prozor s roletom, dim. 98/138+20 cm | kom. | 15 |  | 0
f) | - POZ. 5, dvokrilni otklopno-zaokretni prozor s roletom, dim. 120/138+20 cm | kom. | 1 |  | 0
g) | - POZ. 6, jednokrilni otklopno-zaokretni prozor s roletom, dim. 110/138+20 cm | kom. | 1 |  | 0
h) | - POZ. 7, jednokrilni otklopno-zaokretni prozor s roletom, dim. 125/135+20 cm | kom. | 2 |  | 0
i) | - POZ. 8, jednokrilni otklopno-zaokretni prozor s roletom, dim. 120/135+20 cm | kom. | 2 |  | 0
j) | - POZ. 9, staklena stijena s otklopno-zaokretnim prozorom i fiksnim krilom, dim. 105/150+90/215 cm | kom. | 1 |  | 0
2 | UNUTARNJA PVC STOLARIJA
Izrada, doprema i ugradnja unutarnje PVC stolarije. U stavci je uključena pomoćna skela za montažu. Završna obrada plastifikacija u RAL 9010.
a) | - POZ. 10, ostakljena dvokrilna vrata, dim. 140/215 cm | kom. | 1 |  | 0
b) | - POZ. 11, puna jednokrilna vrata, dim. 70/200 cm | kom. | 6 |  | 0
c) | - POZ. 12, puna jednokrilna vrata, dim. 60/200 cm | kom. | 6 |  | 0
d) | - POZ. 13, puna jednokrilna vrata, dim. 90/215 cm | kom. | 2 |  | 0
e) | - POZ. 14, puna jednokrilna vrata, dim. 80/200 cm | kom. | 1 |  | 0
f) | - POZ. 15, puna jednokrilna vrata, dim. 85/200 cm | kom. | 1 |  | 0
g) | - harmonika vrata, dim. 105/230 cm | kom. | 4 |  | 0
3 | UNUTARNJE PROZORSKE KLUPČICE
Dobava materijala, izrada i postava unutarnjih PVC klupčica u RAL-u 9010. Širina klupčice 20 cm.
| Obračun po m' ugrađene klupčice. | m' | 30 |  | 0
| UKUPNO - A.6. STOLARIJA (kn): |  |  |  | 0
A.7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
1 | LIČENJE STROPOVA (postojeći strop)
Soboslikarska obrada stropova unutarnjeg prostora. Rad obuhvaća struganje postojećih slojeva, čišćenje površine, gletanje dva puta disperzivnim kitom, brušenje gletanih površina, otprašivanje, impregnaciju površine (impregnacija za disperzivne boje) i dvostruko bojanje disperzivnim akrilnim bojama u tonu po izboru korisnika. Visina prostorija do 3,10 m. Dobava i ugradba potrebnog materijala i radna skela uključeni u stavku.
| Obračun po m² izvedene površine. | m² | 200 |  | 0
2 | LIČENJE ZIDOVA - disperzivna boja (postojeći zid)
Dobava materijala, impregniranje i čišćenje podloge te 2x gletanje i 2x ličenje disperzivnom bojom u tonu po izboru korisnika. Izvodi se do visine 3,10 m od poda. Dobava i ugradba potrebnog materijala i radna skela uključeni u stavku.
| Obračun po m² izvedene površine. | m² | 635 |  | 0
| UKUPNO - A.7. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
A.8. | TESARSKI RADOVI
1 | IZMJENA OŠTEĆENE DRVENE KONSTRUKCIJE
| Dobava materijala i izmjena oštećene drvene krovne konstrukcije prema nalogu nadzornog inženjera. Građa mora biti propisane suhoće i impregnirana fungicidnim premazom. | m³ | 1 |  | 0
2 | NIVELIRANJE ROGOVA
| Dobava materijala postava daščane oplate s bočne strane rogova radi niveliranja istih. Postavlja se daska prosječne visine 10 cm sa jedne strane roga. Obračun po m2 postavljene daščane oplate. | m² | 90 |  | 0
3 | IZRADA DRVENOG ROŠTILJA
| Dobava materijala i izrada drvenog roštilja za postavu limenog pokrova. Roštilj se sastoji od kontra štafli 5/8 cm postavljenih na razmaku od 100 cm i uzdužnih letvi 3/5 cm postavljenih na svakih 35-40 cm (ovisno o vrsti limenog pokriva). Građa mora biti propisane suhoće i impregnirana fungicidnim premazom. | m² | 270 |  | 0
4 | IZRADA DAŠČANE OPLATE ČELA I ZABATA
| Dobava materijala i izrada daščane oplate čela i zabata od OSB ploče debljine 12 mm kao podloge za postavu limenog opšava. Visina opšava 15-20 cm. Spoj čavlima na prethodno postavljenu drvenu konstrukciju. | m' | 26 |  | 0
5 | IZRADA DAŠČANE OPLATE PODGLEDA STREHE
| Dobava i doprema materijala te izrada oplate donje strane krovne strehe OSB pločom debljine 14 mm. Ploča se postavlja s donje strane rogova. Obračun po m² donje strane krovne strehe. | m² | 40 |  | 0
6 | IZRADA DAŠČANE OPLATE KROVA
| Dobava materijala i izvedba oplate od dasaka debljine 24 mm za postavu drvenog roštilja. Daščana oplata postavlja se na drvenu krovnu konstrukciju (rogove). Građa mora biti propisane suhoće i impregnirana fungicidnim premazom. | m² | 270 |  | 0
7 | ZAŠTITA POSTOJEĆE KONSTRUKCIJE
Čišćenje postojeće drvene građe, dobava materijala i izvedba zaštitnog antifungicidnog premaza.
| Obračun po m² stvarno zaštićene konstrukcije. | m² | 350 |  | 0
| UKUPNO - A.8. TESARSKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
A.9. | LIMARSKI RADOVI
1 | POKROV NADSTREŠNICE
Dobava materijala i ugradnja profiliranog trapeznog pokrova visine profila 35 mm od plastificiranog pocinčanog čeličnog lima. Pokrov se postavlja na pripremljenu drvenu podkonstrukciju pomoću samoureznih vijaka s brtvom prema naputku proizvođača pokrova.
Podkonstrucija se izvodi od drvenih štafli 5/8 cm koje se pričvršćuju sidrima za betonsku ploču nadstrešnice, na razmaku od 80 cm.
| U stavci sve komplet, do potpune gotovosti. | m² | 5 |  | 0
2 | POKROV KOSOG KROVA
| Dobava materijala i ugradnja profiliranog trapeznog pokrova s antikondenzacijskim filcom visine profila 35 mm od plastificiranog pocinčanog čeličnog lima. Površinska zaštita na bazi poliestera. Pokrov se postavlja na pripremljenu podkonstrukciju pomoću samoureznih vijaka s brtvom prema naputku proizvođača pokrova. | m2 | 270 |  | 0
3 | STREŠNO-ULJEVNI LIM
| Dobava materijala i ugradnja strešnog uljevnog lima RŠ 50 cm od plastificiranog pocinčanog čeličnog lima. | m' | 51 |  | 0
4 | HORIZONTALNI ŽLJEB
| Dobava materijala, izrada i postava horizontalnog polukružnog žljeba s vanjskim i unutarnjim kutom, četvrtasta izvedba, s potrebnim kukama. Kuke se pričvršćuju na svaki par rogova (razmak cca 80-90 cm). U stavci uključena sredstva za brtvljenje i lijepljenje,odgovarajuće zakovice. Lim RŠ 33 cm. | m' | 51 |  | 0
5 | PERFORIRANI LIM
| Dobava materijala i ugradnja perforiranog elementa-češalj, na valovima trapeznog lima (za sprječavanje ulaska štetočina). Lim RŠ 20 cm. | m' | 61 |  | 0
6 | KROVNE VERTIKALE
Dobava materijala, izrada i postava vertikalnih odvodnih cijevi s dvostrukim prijevojem, uključujući potrebne cijevne obujmice.
| -RŠ 33 cm | m' | 21 |  | 0
7 | LABUĐI VRAT
| Dobava materijala, izrada i postava sabirnog kotlića sa lučnim koljenom ("labuđi vrat"), debljina lima 0,7 mm, boja i kvaliteta materijala kao osnovna pozicija. | kom. | 4 |  | 0
8 | SLJEMENJAK
| Dobava materijala, izrada i postava ventilirajučeg sljemenjaka sa pripadajućim zarkopropusnim brtvama. | m' | 25 |  | 0
9 | KROVNI PROZOR
| Dobava,prijenos i ugradnja krovnih drvenih prozora (izlaz na krov). Prozori dimenzija 60/60 cm, ugrađuju se na podkonstrukciju između drvenih rogova. U stavci uključen limarski opšav oko prozora. Ostakljenje ožičenim IZO staklom. | kom. | 1 |  | 0
10 | SNJEGOBRANI
| Dobava i postava snjegobrana trokutastog presjeka. Snjegobrani se polažu naizmjenično u dva reda. Obračun po m' postavljenog snjegobrana. Lim RŠ 33 cm. | m' | 50 |  | 0
11 | OPŠAV ZABATA
| Dobava materijala, izrada i postava zabatne trake, odnosno pokrovnog lima zabata (rubni završetak), uključujući potrebne pričvrsne trake, zajedno sa spojnim materijalom. Montirati vjetrootporno i s omogućenim dilatacijskim radom, uključujući prilagodbu pokrova. Lim RŠ 40 cm. | m' | 24 |  | 0
12 | ŽLJEBNI NASTAVAK
| Dobava materijala, izrada i postava žljebnog nastavka za odvodne cijevi promjera do 120 mm, dužine 200 mm. | kom. | 4 |  | 0
13 | POKROVNI LIM ATIKE
Dobava materijala, izrada i postava pokrovnog lima atike. Lim RŠ 50 cm. U stavci je uključeno:
- dobava i postava XPS debljine 5 cm na čelo atike.
- dobava i postava OSB ploče 14 mm. Ploča se postavlja na sloj XPS debljine 5 cm na kojeg je položena hidroizolacijska folija. Ubušiti i vijčano spojiti u armiranobetonsku atiku.
- dobava i postava pokrovnog lima atike uključujući pocinčane nosače.
| U stavci sve komplet. | m' | 25 |  | 0
14 | OPŠAV STREHE
| Dobava materijala, izrada i postava ravnog lima na podgledu strehe i čeonom dijelu strehe. Na podgledu strehe izvesti potrebna ojačanja/dilatacije zbog termičkih naprezanja. | m² | 40 |  | 0
15 | SABIRNI KOTLIĆ (RAVNI KROV)
| Dobava materijala, izrada i postava sabirnog kotlića za prihvat krovnih voda s ravnog krova. | kom. | 1 |  | 0
16 | PROZORSKE KLUPČICE
Dobava materijala, izrada i postava vanjskih limenih klupčica na prozorima. Klupčica završava okapnicom odmaknutom od gotove fasade 3 cm. Stavka uključuje držače za lim, te sva brtvljenja spojeva sa prozorima i fasadom trajno elastičnim kitom. Pocinčani bojani (RAL 9010 ili jednakovrijedno) lim debljine 0,7 mm.
| - RŠ 25 cm | m' | 30 |  | 0
| UKUPNO - A.9. LIMARSKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
A.10. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1 | NIVELIRAJUĆA MASA
| Dobava i izvedba izravnavajućeg sloja masom za izravnanje prema preporuci proizvođača poda uz primjenu odgovarajućeg predpremaza na bazi kvarca. Masa se izvodi u debljini min. 3 mm na čvrstoj, očišćenoj i suhoj podlozi max. vlažnosti 2,0 % mjereno CM uređajem prema DIN 18560 ili jednakovrijedno. Dopuštene granične vrijednosti neravnina estriha prema DIN 18202 ili jednakovrijedno, mjerena na razmaku od 0,1 m-2 mm, 1m-4mm, 4m-10mm, 10m-12mm, 15m-15mm. Izravnavajući sloj obavezno strojno prebrusiti. U cijenu uključeno i završno brušenje i čišćenje mase. Odnosi se na pvc podne obloge. | m² | 185 |  | 0
2 | PVC PODNA OBLOGA
Dobava i postava elastične podne obloge od linoleuma s poliuretanskom površinskom zaštitom u trakama širine 200 cm, trajno antistatične i otporne na toplinu trenja i goruće opuške. Klasa otpornosti na požar: B1 prema HRN DIN 4102 ili jednakovrijedno, otpornost na svjetlo: 6.
| Punoplošno lijepljenje ljepilom za linoleum prema preporuci proizvođača ljepila (disperzivno ljepilo 300-350 g/m2, rubovi traka krojeni i rezani za zatvaranje spojeva taljivom elektrodom. Boja i uzorak iz standardne RAL ili jednakovrijedne karte proizvođača u dogovoru s naručiteljem. Debljina poda 2,5 mm. Trake podne obloge termički se zatvaraju taljivom elektrodom prema preporuci proizvođača podne obloge. | m² | 185 |  | 0
3 | PVC KUTNA LAJSNA
| Dobava i postava kompozitne zidne kutne letvice (sokla) od traka podne obloge visine 10 cm koje se lijepe na već postojeći spoj poda i zida na zalijepljeni PVC podložak. Podna obloga mora biti tako zalijepljena da cijelom površinom naliježe na podložak. Podložak s radijusom 2,0-2,5 cm. Lijepi se cijelom površinom kontaktnim ljepilom (500-600 g/m2). Boja i uzorak iz standardne RAL ili jednakovrijedne karte proizvođača u dogovoru s naručiteljem. | m' | 210 |  | 0
| UKUPNO - A.10. PODOPOLAGAČKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
A.11. | KERAMIČARSKI RADOVI
1 | KERAMIKA NA PODOVIMA (unutrašnji prostori)
Dobava potrebnog materijala i izvedba opločenja keramičkim pločicama, I klase dimenzija 30/30 cm ili veće, debljine 1,0 cm. Pločice moraju biti protuklizne, minimalne klase protukliznosti R10, otporne na habanje, sredstva za čišćenje i kemikalije, te neupijajuće. Pločice se postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu u fleksibilno, vodootporno građevinsko ljepilo uz širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju masom za fugiranje keramičkih pločica na bazi cementa sa mineralnim punilima, aditivima i pigmentima. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.
| - ravne plohe | m² | 10 |  | 0
2 | KERAMIKA NA ZIDOVIMA
Dobava i polaganje zidnih keramičkih pločica, 1. klase, debljina 7 mm, dimenzije 20/40-50 cm, ljepljenjem visokofleksibilnim ljepilom. Fuge širine 3 mm, boja po standardnoj RAL karti proizvođača u dogovoru s naručiteljem. Boja pločice po standardnoj RAL ili jednakovrijednoj karti proizvođača u dogovoru s naručiteljem. Pločice se postavljaju do visine od 200 cm od poda.
| - zid | m² | 50 |  | 0
| UKUPNO - A.11. KERAMIČARSKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
A.12. | RAZNI RADOVI
1 | KAMENI AGREGAT (16-31,5 mm)
| Dobava materijala i postava sloja separiranog riječnog kamenog agregata, granulacije 16-31,5 mm kao zaštitnog sloja hidroizolacije ravnog krova. Sloj šljunka debljine minimalno 5 cm. | m3 | 2.5 |  | 0
2 | ODVOZ ŠUTE
Stavka obuhvaća prikupljanje otpadnog građevinskog i ostalog materijala, utovar i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
| Obračun po m³ odvezene šute. | m³ | 4 |  | 0
| UKUPNO - A.12. RAZNI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - A. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
A.2. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
A.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.5. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.6. | STOLARIJA |  |  |  | 0
A.7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
A.8. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.9. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.10. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
A.11. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.12. | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO - A. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0

## B_VIO
GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA - GRAĐEVINA B, k.č.br. 2688, k.o. 310140, GLINA
PROJEKT: ADAPTACIJA DOMA ZDRAVLJA - GRAĐEVINA B
TROŠKOVNIK VODOVODA I ODVODNJE
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
B. | VODOVOD I ODVODNJA
B.1. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
1 | DEMONTAŽA SANITARNE OPREME
Demontaža dotrajale sanitarne opreme. U stavci je uključeno iznošenje iz građevine na privremenu deponiju i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja
a) | - wc školjka s pripadajućim tipskim komadom za spoj na glavni razvod | kom. | 5 |  | 0
b) | - umivaonik. | kom. | 5 |  | 0
2 | DEMONTAŽA VODOVODNE INSTALACIJE
| Štemanje zida i demontaža dotrajale vodovodne instalacije u zidovima od opeke. Vodovodne cijevi Ø20 - 32. U stavci je uključeno iznošenje iz građevine na privremenu deponiju i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja | m' | 80 |  | 0
3 | DEMONTAŽA ODVODNE INSTALACIJE
| Otkop dotrajale podne odvodne instalacije, s odvozom na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. Podne keramičke cijevi profila od Ø 50 - Ø 160. U stavci je uključeno iznošenje iz građevine na privremenu deponiju i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. | m' | 40 |  | 0
4 | ŠLICANJE ZIDOVA
| Šlicanje zidova radi postave instalacije vodovoda i odvodnje. Šlicanje se izvodi u širini cca 10-15 cm, u dubini do 10 cm. U stavci je uključeno iznošenje šute iz građevine na privremenu deponiju i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. | m' | 120 |  | 0
5 | STROJNO PROŠTEMAVANJE OTVORA
| Strojno proštemavanje betonskih temelja, nadtemelja i zidova, izrada proboja za prolaz odvodnih i vodovodnih instalacija. Stavka obuhvaća skidanje završnih slojeva zida, usjecanje zida, iznošenje šute iz građevine na privremenu deponiju i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. Proboji prosječne veličine 30/30 cm. Obračun po komadu. | kom. | 10 |  | 0
6 | STROJNO ŠLICANJE SLOJEVA PODA
Obilježavanje, zarezivanje i strojno šlicanje slojeva poda u debljini do 20 cm, za postavu novih odvodnih cijevi. U stavci je uključeno iznošenje šute iz građevine na privremenu deponiju i odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
a) | - širina 20-30 cm | m' | 30 |  | 0
b) | - širina 30-50 cm | m' | 25 |  | 0
| UKUPNO - B.1. RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA (kn): |  |  |  | 0
B.2. | ZEMLJANI I BETONSKI RADOVI
1 | ISKOP ROVA
Ručni iskop rova u postojećem tamponskom sloju za polaganje glavne trase odvodnih cijevi. Rov se izvodi prosječne dubine cca 0,60 m i širine 0,40 m. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje podzemne vode. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
| - ručni iskop | m³ | 8 |  | 0
2 | PLANIRANJE DNA ROVA
| Planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm. Sva ispupčenja sasjeći, a udubine ispuniti odgovarajućim materijalom (npr. pijeskom). Višak materijala odbaciti iz rova. Obračun po m² uređenog tla. | m² | 15 |  | 0
3 | NASIP OD PIJESKA
| Nabava, doprema i razastiranje pijeska za pješčanu posteljicu debljine 10 cm, te razastiranje iznad tjemena cijevi u visini od 30 cm. Obračun po m³ ugrađenog pijeska. | m³ | 3 |  | 0
4 | ISKOP REVIZIONOG OKNA
Proširenje rova u zemljanom materijalu za izradu revizionih okna. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
| - ručni iskop | m³ | 1 |  | 0
5 | PLANIRANJE DNA REVIZIONOG OKNA
| Ručno planiranje dna građevne jame revizionog okna prema projektiranoj širini koje se izvodi s točnošću ±2,0 cm. Obračun po m² uređenog tla. | m² | 2 |  | 0
6 | ZATRPAVANJE ROVA
| Zatrpavanje rova i građevne jame materijalom iz iskopa u slojevima od 20 cm uz pažljivo zbijanje prije i nakon ispitivanja. Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala. | m³ | 5 |  | 0
7 | REVIZIONO OKNO
Izrada revizionog okna u građevini. Iskop je obuhvaćen u stavci iskopa.
Rad obuhvaća:
Izradu sloja podložnog betona;
Izradu dvostrane oplate;
Ugradnju armature (Ø8/10 cm) u pokrovnu ploču okna (d=15cm),
Ugradnju uljnog poklopa 60x60 cm;
Betoniranje revizionog okna vodonepropusnim betonom C25/30.
Na dnu okna izvesti kinetu betonom razreda tlačne čvrstće C12/15. Kinetu je potrebno završno zagladiti do crnog sjaja. U stavku je uključena nabava i doprema svog potrebnog materijala za kompletno izvedeno reviziono okno dubine prema kotama iz projekta. Debljina stijenki d=10 cm, svjetli otvor 80x80 cm.
| Obračun po komadu izvedenog revizionog okna prosječne dubine 1,00 m. | kom. | 2 |  | 0
8 | ODVOZ VIŠKA IZ ISKOPA
| Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa nakon izvedenog zatrpavanja na odlagalište na udaljenosti do 5 km. Obračun po m³ odveženog materijala u rastresitom stanju. | m³ | 3 |  | 0
| UKUPNO - B.2. ZEMLJANI I BETONSKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
B.3. | RADOVI ODVODNJE
1 | ODVODNE CIJEVI
Dobava i montaža PVC ili PP kanalizacijskih cijevi oznake, međusobno spajanih originalnim kolčacima s gumenim brtvama, uključivo potrebni pričvrsni materijal, te sav sitni i spojni materijal. Obračun po m' montirane cijevi. Fazonski komadi, spojevi, lukovi, račve obračunavaju se po m' montirane cijevi.
a) | DN160 | m' | 30 |  | 0
b) | DN110 | m' | 15 |  | 0
c) | DN75 | m' | 10 |  | 0
d) | DN50 | m' | 45 |  | 0
2 | PODNI SLIVNIK
Dobava i montaža polipropilenskog podnog slivnika s više ulaza, s protukliznom INOX četvrtastom pokrovnom pločom dimenzija 150x150 mm s rešetkom i odvodom.
| DN50/75 | kom. | 4 |  | 0
3 | SPOJNI KOMADI
Dobava, prijenos i montaža KGF elemenata za spoj odvodnje u nova revizona okna. U stavci uključena zidarska obrada spoja.
| DN160 | kom. | 2 |  | 0
4 | AUTOMATSKI ODZRAČNI VENTIL
Dobava i montaža automatskog odzračnog ventila. Postavlja se prema nacrtu iz projekta.
a) | DN110 | kom. | 4 |  | 0
b) | DN50 | kom. | 13 |  | 0
5 | ISPITIVANJE CJEVOVODA
| Ispitivanje postavljene kanalizacijske mreže na nepropusnost. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO - B.3. RADOVI ODVODNJE (kn): |  |  |  | 0
B.4. | VODOVODNA INSTALACIJA
1 | CIJEVI ZA VODOVOD
Dobava i montaža cijevi za sanitarni vodovod izrađenih iz PPR cijevi za vodu i fitinga za razvod sanitarne hladne i tople vode. Cijev je radne max. temperature 95°C (60°C pri 10 bara) i minimalnog nazivnog radnog tlaka 20 bara (PN20). Po m` cijevi obračunati obujmice i sav ostali materijal za pričvršćenje cijevnog sustava. Za potrebnu instalaciju ostavljaju se uštede u zidovima.
a) | Ø32 mm (D50) | m' | 30 |  | 0
b) | Ø25 mm (D40) | m' | 70 |  | 0
2 | TOPLINSKA IZOLACIJA CIJEVI
Dobava i montaža toplinske izolacije vodovodnih cijevi od vulkanizirane sintetičke gume zatvorenih ćelija.
a) | Ø32 mm (D50) | m' | 30 |  | 0
b) | Ø25 mm (D40) | m' | 70 |  | 0
3 | PODŽBUKNI VENTIL
Dobava i montaža zapornog podžbuknog ventila s poniklanom kapom i rozetom.
| Ø32 mm (D50) | kom. | 5 |  | 0
4 | TLAČNA PROBA
| Hladna tlačna proba na tlak od 15 bara, te kompletne instalacije na 6 bara, uz prisustvo nadzornog inženjera. Ispitivanje se vrši tlačenjem instalacije u skladu s tehničkim uputama proizvođača instalacija. Za vrijeme ispitivanja manometar ne smije pokazati pad tlaka. | m' | 100 |  | 0
5 | ISPITIVANJA I IZVJEŠĆE
| Dezinfekcija i ispiranje kompletne vodovodne mreže, uzimanje uzoraka vode i ishođenje pozitivnog atesta o izvršenom ispitivanju unutarnje vodovodne mreže po propisu Zavoda za javno zdravstvo, Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20), Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17) i naputku Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o obimu ispitivanja vode za piće. | kompl. | 3 |  | 0
| UKUPNO - B.4. VODOVODNA INSTALACIJA (kn): |  |  |  | 0
B.5. | SANITARNA OPREMA
1 | PODNA WC ŠKOLJKA
| Dobava i ugradnja podne WC školjke od keramike I klase s donjim odvodom. U stavku je uključena dobavu i ugradbu štednog niskomontažnog vodokotlića s ispirnom cijevi promjera Ø25 mm, kutnog ventila 15/10 mm sa spojnom fleksibilnom cijevi za priključak vodokotlića na instalaciju, WC dasku od tvrde plastike, vijke i tiple za montažu WC školjke, silikonski kit za brtvljenje, četku za WC, te tipsku gumenu brtvu (manžetu) za priključak na odvodnu vertikalu. Obračun po ugrađenom kompletu. | kompl. | 4 |  | 0
2 | UMIVAONIK
Dobava i ugradnja umivaonika od keramike I klase u kompletu s ogledalom (dim. 60x80 cm) i etažerom. Stavka uključuje dobavu i ugradnju vijaka i tipli za montažu na zid, silikonski kit za brtvljenje, zidnu samozatvarajuću mješalicu i kutne ventile za toplu i hladnu vodu, te odljevnu garnituru. Obračun po ugrađenom kompletu.
| - veličina 560 x 460 mm | kom. | 13 |  | 0
3 | SITNI PRIBOR OD INOXA
Nabava i montaža sitnog pribora od inoxa kvalitetnije izvedbe. Obračun po ugrađenom komadu.
a) | - držač toaletnog papira s poklopcem | kom. | 4 |  | 0
b) | - sapunjara za tekući sapun | kom. | 13 |  | 0
c) | - držač papirnatih ručnika uz umivaonik | kom. | 13 |  | 0
4 | ELEKTRIČNI BOJLERI
Dobava i montaža električnih bojlera, sa svim spojnim materijalom, kromiranim crijevima, do pune funkcionalnosti.
a) | V= 50L | kom. | 1 |  | 0
b) | V= 5L | kom. | 9 |  | 0
5 | REVIZIJSKA VRATAŠCA
Dobava i ugradba vratašca od nehrđajučeg čelika s okvirom. Ugrađuju se u zidnom otvoru kod automatskih odzračnih ventila i na spoju odvoda kondenzata ispod umivaonika.
a) | - unutrašnja ugradbena dimenzija 20x20 cm | kom. | 13 |  | 0
b) | - unutrašnja ugradbena dimenzija 30x30 cm | kom. | 4 |  | 0
| UKUPNO - B.5. SANITARNA OPREMA (kn): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - B. VODOVOD I ODVODNJA
B.1. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
B.2. | ZEMLJANI I BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
B.3. | RADOVI ODVODNJE |  |  |  | 0
B.4. | VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
B.5. | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
| UKUPNO - B. VODOVOD I ODVODNJA (kn): |  |  |  | 0

## OPĆI UVJETI_STROJ
OPĆI UVJETI STROJARSKIH RADOVA
Cijena za svaku točku ove specifikacije mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom.
U cijenu također uračunati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom kao što su vijci, tipli, ovjesni i pričvrsni materijal (obujmice, konzole, nosači, stope, flahovi i sl.), materijal za autogeno varenje, fitinzi, koljena, spojni komadi, zaštitne trake, pričvrsni i ovjesni materijal, ljepljenje izolacije, brtveni materijal i ostali potrošni materijal. i dr.
Prije davanja ponude obvezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte.
Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni građevinski, elektrotehnički, vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani uz funkcionalnost instalacija tretiranih ovim projektom.
Sve građevinske prodore u podovima, stropovima i zidovima za prolaze kanala i cijevi kroz armirano betonske elemente, potrebno je obuhvatiti građevinskim radovima.
Oprema i uređaji za koje se traže ponude za izvođenje su opisani prema tehničkim karakteristikama koje se nalaze u troškovničkim stavkama.
Različita oprema i uređaji koju će nuditi potencijalni izvođači mora biti takva da može ispuniti i zadovoljavati tražene glavne strojarske karakteristike u okviru tolerancije koja zadovoljava tehničku strojarsku funkcionalnost, kako pojedinačno opreme i uređaja, tako i sustava u cjelini.
Sva demontirana oprema i svi dijelovi konstrukcije i otpad nastao uklanjanjem građevina ili dijelova građevina se zbrinjava sukladno važečim propisima Republike Hrvatske. Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom organu dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.
Moguće je ponuditi jednakovrijedne proizvode s tolerancijom ± 5 % na propisane vrijednosti u opisima stavaka ovog troškovnika.

## C_STROJARSTVO
GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA - GRAĐEVINA B, k.č.br. 2688, k.o. 310140, GLINA
PROJEKT: ADAPTACIJA DOMA ZDRAVLJA - GRAĐEVINA B
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
C. | STROJARSKE INSTALACIJE
C.1. | GRIJANJE I HLAĐENJE
1 | VANJSKA I UNUTARNJA MONOSPLIT JEDINICA
Unutarnja jedinica zidne izvedbe predviđena za montažu na zid opremljena je ventilatorom, 3-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij je R-32.
Zajedničke tehničke karakteristike uređaja:
Nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C)
Hlađenje:
Qh = 5 kW (1,7-6,0)
EER= 3,33
Oznaka energetske učinkovitosti: A
N = 1,5kW / 230 V - 50 Hz
Grijanje:
Qg = 6,0 kW (1,7-7,7)
COP= 3,71
Oznaka energetske učinkovitosti: A
N = 1,62 kW / 230 V - 50 Hz
Sezonska učinkovitost (u skladu s HRN EN 14825 ili jednakovrijedno)
Hlađenje:
Pdesign= 5,0 kW
SEER= 6,21
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Godišnja potrošnja energije: 282 kWh
Grijanje:
Pdesign= 4,6 kW
SCOP= 4,06
Oznaka energetske učinkovitosti: A+
Godišnja potrošnja energije: 1584 kWh
Radno područje: grijanje: od -15 do 18°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Radni medij: R-32
Unutarnja jedinica:
N(ukupno)= 0,029 / 0,032 kW - 220 V - 50 Hz
Protok zraka: hlađenje: 10,5 - 16,8 m3/min
Protok zraka: grijanje: 10,7 - 17,3 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 31/34/39/43 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 30/33/38/42 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 59 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 61 dB(A)
Dimenzije: (ŠxDxV)=(990x263x295) mm
Težina: 13,5 kg
Boja kućišta: Bijela
FTXF50A+IR
Vanjska jedinica:
Protok zraka: hlađenje: 43,2 m3/min
Protok zraka: grijanje: 43,2 m3/min
Nivo zvučne snage: hlađenje: 61 dBA
Nivo zvučne snage: grijanje: 61 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 47 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA
Dimenzije: (ŠxDxV)=(870x373x734) mm
Težina: 46 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 30m, od toga visinski 20 m.
Napajanje: 220-240 V / 50 Hz ~ 1
Razmak između nogica: 580mm
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom.
| U stavci su uključene sve aktivnosti do pune funkcionalnosti: fasadni nosač klima jedinice, PVC cijevi fi50 mm za odvod kondenzata, potrošni materijal, bakrene cijevi i izolacija, ožićenje i spajanje na postojeću elektroinstalaciju. | kompl. | 13 |  | 0
| UKUPNO - C.1. GRIJANJE I HLAĐENJE (kn): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - C. STROJARSKE INSTALACIJE
C.1. | GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  |  | 0
| UKUPNO - C. STROJARSKE INSTALACIJE (kn): |  |  |  | 0

## OPĆI UVJETI_ELE
OPĆI UVJETI ELEKTROINSTALACIJA
Cijena za svaku točku troškovnika odnosno pripadnu funkcionalnu cjelinu unutar predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu, transport, montažu, spajanje, označavanje, po potrebi uzemljenje te sve potrebno za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke, ako isti nije posebno specificiran.
Pod označavanjem se podrazumijeva označavanje u kvantitativnom i kvalitativnom opsegu opisanom u natječajnoj dokumentaciji (uključivo izrada i ispunjavanje planova spajanja i sve ostalo spomenuto s tim u vezi).
Pod stavkom “Razni nespecificirani instalacijski, spojni i montažni pribor i materijal” podrazumijeva se sve što nije posebno specificirano, a potrebno je za kompletnu montažu instalacija i opreme, uključivo period probnog pogona, tj.:
- potrebne različite razvodne kutije, redne stezaljke i sl.
- pribor za označavanje žila kabela, označavanje pločice i naljepnice za kabele i opremu materijal i pribor za završavanje kabela, izjednačavanje potencijala odnosno uzemljenja
- OG odstojne obujmice, vezice, uvodnice, spirale za ožičenje, porculanske lule i sl.
- plastični i/ili čelični tipli s vijcima, zavrtnji s maticama i podložnim pločicama i sl.
- ploče upozorenja standardne (prema važećim tehničkim propisima i Zakonu o zaštiti na radu)
- rezerva za period puštanja u pogon, osigurači i sl.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarnim izvedenim stanjem te istu isporučiti Investitoru kao Projekt izvedenog stanja (vidjeti pripadnu stavku troškovnika), što je uvjet za primopredaju izvedene instalacije.
Radeći ponudu treba imati na umu važeća propise i norme (prihvaćene od Republike Hrvatske i europske odnosno međunarodne u nedostatku istih) za pojedine instalacije, a posebno norme navedene u natječajnoj dokumentaciji i ovoj specifikaciji.
U specifikaciji specificirana oprema (proizvođač, kataloški broj i sl.) podrazumijeva se “kao tip …”. To znači da je ista upotrijebljena u projektu kao model (prvenstveno po svojim tehničkim karakteristikama, gabaritima, a potom i ostalim detaljima važnim za definiranje sustava) koji omogućuje da dokumentacija u svim potrebnim detaljima bude na razini izvedbenog projekta.
Ponuditelj može ponuditi i opremu drugih renomiranih proizvođača te izvoditi predmete instalacije s istom, ako su:
- tehničke karakteristike ponuđene opreme sukladne normama navedenim u natječajnoj dokumentaciji te bolje ili jednake tehničkim karakteristikama specificirane oprema; pritom obratiti pažnju i na gabarite zamjenske opreme i njihovo uklapanje u prostorni plan – npr. zauzeća razvodnih ormara, kao i ostale relevantne karakteristike
- uz ponudu priloženi tehnički listovi s relevantnim tehničkim karakteristikama i atesti ponuđene opreme predmetni projektanti (projektant, strukovni koordinator, strukovni projektant itd.) odobrili promjenu ponuđene zamjenske opreme temeljem predočenih tehničkih i atestnih materijala
Ponuditelj je u tom slučaju dužan sve relevantne dijelove projekta koji su u svezi s primjenjenim modelom modificirati na adekvatan način sukladno karakteristikama nove opreme te ishoditi za provedene izmjene odobrenje predmetnih projektanata (strukovnog projektanta koordinatora, strukovnog projektanta i itd.) i Investitora. Sve navedene popratne izmjene moraju se također, a sukladno stvarnom izvedenom stanju, provesti i u Projektu izvedenog stanja.
Oprema je u stavkama troškovnika opisana funkcionalno i/ili kodnim brojem proizvođača. Pritom se kodni broj prozvođača smatra okvirnim, što znači da je dobavljač dužan provjeriti točnost kodnog broja i njegovu sukladnost s funkcionalnim opisom predmetne opreme i postavkama projekta te u slučaju nejasnoće obavezno konzultirati strukovnog projektanta koordinatora, strukovnog projektanta odnosno ovlašteno osoblje Investitora.
Svi aktivni komunikacijski uređaji (za koje u proizvođača postoji rack opcija/kit) su u 19” rack izvedbi čak ako i nije posebno specificirano.
Ponuditelj jamči za punu funkcionalnost ponuđene opreme unutar natječajnom dokumentacijom traženog sustava te je stoga dužan ponuditi sve potrebno za osiguranje iste (problemi s inačicom software-a, operacijskih sustava i sl. te za to potrebnih patcheva, dodatnih plugin-ova, raznih vrsta spojnih kablova, različitih sučelja i sl.) čak ako isti i nije posebno specificiran.
Svi aktivni komunikacijski uređaji isporučuju se sa odgovarajućim 230V/50 Hz napajanjem (internim, plug-in ili eksternim) i pripadnim napojnim kabelima čak ako isti i nisu posebno specificirani.
Oprema se isporučuje u originalnim pakiranjima sa svim pripadnim originalnim priborom i dokumentacijom (Accessories, Media & Manuals).
Software je zadnja raspoloživa inačica koja osigurava punu kompatibilnost svih software-skih i/ili hardware-skih komponenti sustava na svim razinama funkcionalnosti, čak ako isto i nije ili je krivo specificirano.
Sva oprema mora biti atestirana i/ili certificirana te imati potvrdu o sukladnosti sukladno važećim predmetnim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike Hrvatske. Sustav bez priloženih svih potrebnih atesta, certifikata i/ili potvrda o sukladnosti se ne može preuzeti od strane Investitora. Sve eventualne troškove atestiranja i/ili certificiranja koje mora obaviti Investitor, a zato što ih na vrijeme nije obavio dobavljač opreme, snosi dobavljač opreme.
Sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete nastale zbog kašnjenja odnosno nemogućnosti prijema sustava uzrokovanih greškom dobavljača opreme sustava snosi dobavljač opreme.
Sva ugrađena oprema mora biti visokokvalitetna i renomiranih svjetskih proizvođača.

## D_ELEKTROINSTALACIJE
GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA - GRAĐEVINA B, k.č.br. 2688, k.o. 310140, GLINA
PROJEKT: ADAPTACIJA DOMA ZDRAVLJA - GRAĐEVINA B
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
D. | ELEKTROINSTALACIJE
D.1. | RADOVI DEMONTAŽE
1 | Demontaža postojeće instalacije za zaštitu od udara munje na krovu objekta u ukupnoj udaljenosti oko 120 m. U stavci uključeno spuštanje niz objekt te odvoz na reciklažno dvorište za građevni ili EE otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. | kompl. | 1 |  | 0
2 | Otpajanje i demontaža kablova. Prosječno 10m kabela po rasvjetnom mjestu ili utičnici. U stavci uključeno iznošenje iz objekt te odvoz na reciklažno dvorište za EE otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. | kom. | 94 |  | 0
3 | Demontaža i otpajanje postojećih ugradnih ili nadgradnih svjetiljki. U stavci uključeno iznošenje iz objekt te odvoz na reciklažno dvorište za EE otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. | kom. | 34 |  | 0
4 | Demontaža utičnica i prekidača, razvodnih kutija i ostalog pomoćnog materijala. U stavci uključeno iznošenje iz objekt te odvoz na reciklažno dvorište za EE otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. | kom. | 60 |  | 0
5 | Demontaža postojećeg razdjelnika i opreme unutar razdjelnika u prostoru obuhvata. U stavci uključeno iznošenje iz objekt te odvoz na reciklažno dvorište za EE otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja. | kom. | 1 |  | 0
| UKUPNO - D.1. RADOVI DEMONTAŽE (kn): |  |  |  | 0
D.2. | RAZVODNI UREĐAJI I NAPOJNI VODOVI
1 | Dobava i montaža glavnog razvodnog ormara prema uvjetima javnopravnih tijela, uključivo sva potrebna oprema i instalacija (osigurači, sklopnici, sabirnice…). | kom. | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža razvodnih ormara, uključivo sva potrebna oprema i instalacija (osigurači, sklopnici, sabirnice…). | kom. | 2 |  | 0
3 | Dobava i polaganje napojnog kabela od glavnog razvodnog ormara do novih razdjelnika.
a) | Kabel 4x35mm2 | m' | 50 |  | 0
b) | PVC cijev CSΦ50mm | m' | 50 |  | 0
4 | Dobava i polaganje napojnih kabela od razdjelnika do općih potrošača.
a) | Kabel NYM 3x2,5mm2 | m' | 300 |  | 0
b) | PVC cijev CSΦ25mm | m' | 300 |  | 0
| UKUPNO - D.2. RAZVODNI UREĐAJI I NAPOJNI VODOVI (kn): |  |  |  | 0
D.3. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Dobava i montaža kutije za izjednačenje potencijala. | kom. | 13 |  | 0
2 | Dobava i polaganje voda H07V-K 1G10mm2 za izjednačenje potencijala. | m' | 150 |  | 0
3 | Izrada spoja za metalnu masu. | kom. | 13 |  | 0
| UKUPNO - D.3. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA (kn): |  |  |  | 0
D.4. | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I EMP-A
1 | Dobava, montaža i spajanje podžbuknih priključnica 230V/16A, 2-modularni komplet sastavljen od: podžbukna kutija za 2 modula (1 kom), nosač za 2 modula (1 kom), jednofazna schuko priključnica 230V/16A, 2p+PE, 2M (1 kom) i okvir za 2 modula (1 kom). | kom. | 7 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje seta podžbuknih priključnica 3x230V/16A, 7-modularni komplet sastavljen od: podžbukna kutija za 7 modula (1 kom), nosač za 7 modula (1 kom), jednofazna schuko priključnica 230V/16A, 2p+PE, 2M (3 kom), slijepi modul 1M (1 kom) i okvir za 7 modula (1 kom). | kom. | 6 |  | 0
| UKUPNO - D.4. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I EMP-A (kn): |  |  |  | 0
D.5. | INSTALACIJA ELEKTRIČNE RASVJETE
1 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne protupanične svjetiljke CSC izrađena od plikarbonata (PC). Optički sistem dostupan u 3 varijante: basic, corridor, open space. LED izvor 2W 260lm, autonomije 3 sata, pripravni spoj. | kom. | 15 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke iz dekapiranog čelika, plastificiranog u bijelu ili crnu boju, s ugrađenim linearnim PMMA lećama te bijelim ili crnim upuštenim polikarbonatnim odsijačima. Dimenzije kućišta 1195x195x35mm (±10%). Ugrađen LED izvor svjetlosti temperature svjetla 4000K, kvalitete boje svjetla SDCM ≤ 3, uzvrata boje CRI>80, ugrađene leće osiguravaju pravilan snop svjetlosti od 80° te UGR<19. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 4637lm(±5%), pri maksimalnoj ukupnoj snazi sustava 30W(±5%). Predviđeni životni vijek LED modula i napajanja minimalno 60000 sati pri 35°C, L90B10.
| Komplet s ugrađenim odgovarajućim konverterom za napajanje LED modula konstantne struje, faktor snage 0,98 ili veći. Tolerancije LED izvora svjetla izrađen je prema standardima EN62031, EN62471, EN61347-1, EN61547, EN55015 ili jednakovrijedno, te dopuštenim tolerancijama prema CIE 1931 ili jednakovrijedno. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake ili jednakovrijedno. | kom. | 26 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne zidne svjetiljke kućišta izrađenog iz aluminijskog ekstrudiranog profila, standardni završetak od plastike, tijelo sivo eloksirano ili plastificirano epoxy prahom, sadrži ekstrudirani akrilni satinirani difuzor. Dimenzije 585 x 46 x 68mm(±10%). Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti linearni moduli visoke efikasnosti A++ . Snage maksimalno 9W(±5%), svjetlosnog toka minimalno 965lm(±5%), temperature svjetla 4000K, klasifikacije MacAdam3, CRI>80, Fotobiološka grupa rizika RG0.
| Komplet s potrebnim konverterom za napajanje LED modula konstantne struje. Tolerancije LED izvora svjetla izrađen je prema standardima EN62031, EN62471, EN61347-1, EN61547, EN55015 ili jednakovrijedno, te dopuštenim tolerancijama prema CIE 1931 ili jednakovrijedno. | kom. | 13 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje Nadgradne LED svjetiljke s opalnim difuzorom, kućišta izrađenog iz dekapiranog čeličnog lima debljine 0,6mm plastificiranog epoxy strukturiranim prahom bijele boje. Dimenzija 330x330x55mm (±10%). Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti SMD moduli visoke efikasnosti A++. Maksimalne ukupne snage sustava 26W (±5%), izlaznog svjetlosnog toka minimalno 3580lm(±5%), temperature svjetla 4000K, kvalitete boje svjetla SDCM ≤ 3, CRI>80, Fotobiološka grupa rizika RG0.
| Komplet s potrebnim konverterom za napajanje LED modula konstantne struje, faktor snage 0,98 ili veći. Predviđeni životni vijek LED modula i napajanja minimalno 60000 sati pri 35°C, L90B10. Svjetiljka izrađena prema standardima EN62031, EN62471, EN61347-1, EN61547, EN55015 ili jednakovrijedno, te mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake ili jednakovrijedno. Mogućnost zamjene LED modula. | kom. | 4 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje običnog podžbuknog prekidača 230V/10A, 2-modularni komplet sastavljen od: podžbukna kutija za 2 modula (1 kom), nosač za 2 modula (1 kom), prekidač obični, 2M (1 kom) i okvir za 2 modula (1 kom). | kom. | 15 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje izmjeničnog podžbuknog prekidača 230V/10A, 2-modularni komplet sastavljen od: podžbukna kutija za 2 modula (1 kom), nosač za 2 modula (1 kom), prekidač izmjenični, 2M (1 kom) i okvir za 2 modula (1 kom). | kom. | 4 |  | 0
6 | Dobava i montaža p/ž razvodne kutije tip 100x100mm. | kom. | 20 |  | 0
| UKUPNO - D.5. INSTALACIJA ELEKTRIČNE RASVJETE (kn): |  |  |  | 0
D.6. | ISPITIVANJE I IZDAVANJE ATESTA
1 | Ispitivanje i kontrola električne instalacije obzirom na:
a) | Funkcionalno ispitivanje električnih instalacija. | kom. | 1 |  | 0
b) | Provjera zaštite od direktnog dodira dijelova pod naponom. | kom. | 1 |  | 0
c) | Provjera zaštite od indirektnog dodira. | kom. | 1 |  | 0
d) | Ispitivanje otpora izolacije vodiča i kabela. | kom. | 1 |  | 0
e) | Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča, te izjednačenja potencijala na nivou objekta. | kom. | 1 |  | 0
f) | Funkcionalno ispitivanje protupanične rasvjete. | kom. | 1 |  | 0
g) | Ispitivanje rasvjete unutar objekta. | kom. | 1 |  | 0
h) | Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava za isključenje električne energije u nuždi. | kom. | 1 |  | 0
| UKUPNO - D.6. ISPITIVANJE I IZDAVANJE ATESTA (kn): |  |  |  | 0
D.7. | INSTALACIJA RAČUNALNE I TELEFONSKE MREŽE
1 | Dobava i montaža samostojećeg ormara za TK mrežu sa svom potrebnom instalacijom i opremom (modularni paneli, switch, adapteri…). | kom. | 1 |  | 0
2 | Dobava i polaganje kabela UTP Cat.6. | m' | 150 |  | 0
.
3 | Dobava i montaža plastičnih kanalica PK - komplet s montažnim priborom.
| PK 40 x 17 | m' | 150 |  | 0
4 | PRISTUPNA TOČKA, 2,4 GHz 20dBm 24V 0,5A PoE, podržan standard 802.11, stropna montaža, max. range 122 metra. | kom. | 4 |  | 0
| UKUPNO - D.7. INSTALACIJA RAČUNALNE I TELEFONSKE MREŽE (kn): |  |  |  | 0
D.8. | INSTALACIJA ZA ZAŠTITU OD UDARA MUNJE I UZEMLJENJA
1 | Dobava i postavljanje po kosom i ravnom krovu vodiča AL promjera Ø8 mm za izradu hvataljki na krovu i spojeva metalnih masa. Prema EN 62561-2, 62305, DIN 48801 ili jednakovrijedno. | m' | 125 |  | 0
2 | Dobava i postavljanje nosača krovnih instalacija po kosom krovu za okrugli Al vodič promjera Φ8mm. | kom. | 200 |  | 0
3 | Dobava i montaža betonskih potpora (“kocki”) za izvedbu gromobranske instalacije ravnog krova – krovnog uzemljivača. | kom. | 50 |  | 0
3 | Dobava i montaža spojnica za spoj okruglog Al vodiča dimenzije Φ8mm i okruglog Al vodiča dimenzije Φ8mm. | kom. | 25 |  | 0
4 | Dobava i montaža žljebne stazaljke univerzalne, za vodič Al promjera Ø8 mm. Vruće pocinčana. Montažni vijak 4xM6x16. Nosače postaviti na žljeb od čeličnog pocinčanog lima kod prijelaza žice s krovne hvataljke prema mjernom spoju. | kom. | 5 |  | 0
5 | Dobava i montaža spojnice za križno povezivanje člične pocinčane trake FeZn dimenzije 40x4 mm na vodič AL promjera Ø8mm. | kom. | 8 |  | 0
6 | Izrada šiljka instalacije za zaštitu od udara munje na prihvatnom vodu najviših dijelova objekta iz vodiča AL promjera Φ8 mm. | kom. | 4 |  | 0
7 | Dobava i montaža cijevne obujmice dimenzije Φ100mm, tip OBO. | kom. | 5 |  | 0
8 | Izrada spoja na metalnu masu. | kom. | 5 |  | 0
9 | Spajanje limenih površina (čelični pocinčani lim) vijčanim spojem na prihvatne vodove instalacije za zaštitu od munje. | kompl. | 1 |  | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje tipskih Fe/Zn sondi dužine 4m, te spajanje na uzemljivač, komplet sa križnim spojnicama i zalijevanje bitumenom. | kom. | 3 |  | 0
10 | Mjerenje otpora uzemljenja te izrada revizione knjige instalacije za zaštitu od udara munje s pripadajućim atestima o izvršenom ispitivanju. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO - D.8. INSTALACIJA ZA ZAŠTITU OD UDARA MUNJE I UZEMLJENJA (kn): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - D. ELEKTROINSTALACIJE
D.1. | RADOVI DEMONTAŽE |  |  |  | 0
D.2. | RAZVODNI UREĐAJI I NAPOJNI VODOVI |  |  |  | 0
D.3. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
D.4. | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I EMP-A |  |  |  | 0
D.5. | INSTALACIJA ELEKTRIČNE RASVJETE |  |  |  | 0
D.6. | ISPITIVANJE I IZDAVANJE ATESTA |  |  |  | 0
D.7. | INSTALACIJA RAČUNALNE I TELEFONSKE MREŽE |  |  |  | 0
D.8. | INSTALACIJA ZA ZAŠTITU OD UDARA MUNJE I UZEMLJENJA |  |  |  | 0
| UKUPNO - D. ELEKTROINSTALACIJE (kn): |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA - GRAĐEVINA B, k.č.br. 2688, k.o. 310140, GLINA
PROJEKT: ADAPTACIJA DOMA ZDRAVLJA - GRAĐEVINA B
TROŠKOVNIK RADOVA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI | 0
B. | VODOVOD I ODVODNJA | 0
C. | STROJARSKE INSTALACIJE | 0
D. | ELEKTROINSTALACIJE | 0
| UKUPNO (kn): | 0
| PDV 25% (kn): | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om (kn): | 0